СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ

Главный инженер проекта	Абдилла А.

Главный конструктор проекта	Онгаров Е.

Норма контроль	Алимарданулы К.

Норма контроль	Алимарданулы К.

Ведущий инженер ОПС	Вахитов В.

Инженер ОПС	Алимарданулы И.

Инженер СС	Алимарданулы И.

Инженер АС, КЖ	Онгаров Е.

Инженер ГТ	Каныбеков Е.

Инженер АВ	Камбатыров Т.

Инженер ОВ	Умешова А.

Инженер ЭВ	Нургазиев А.

Инженер РЗиА	Ерменбектов Е.

Инженер РЗиА	Ерменбектов Е.

Инженер ОВОС	Кырыкбаев Г.

Содержание

| № | Наименование | Кол. лист | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание |  |  |
|  | Состав рабочего проекта |  |  |
|  | Пояснительная записка и приложения |  |  |
| 1 | Общая часть |  |  |
| 1.1 | Основания для разработки рабочего проекта |  |  |
| 1.2 | Исходные данные |  |  |
| 1.3 | Сведения о подтверждении соответствия разработанной проектно – сметной документации государственным нормам, правилам, стандартам, техническим условиям и заданию на проектирование |  |  |
| 1.4 | Краткая характеристика предприятия и электроснабжение рассматриваемого района |  |  |
| 1.5 | Перечень объектов строительства |  |  |
| 1.6 | Сведения об использовании в проекте изобретений и патентов |  |  |
| 2 | Технологические решения ПС «Шыгыс» |  |  |
| 2.1 | Изоляция, защита от перенапряжения, заземление |  |  |
| 2.2 | Электрическое освещение |  |  |
| 2.3 | Управление и автоматизация |  |  |
| 3 | ВЛ 110кВ ПС Заречная - ПС Шыгыс |  |  |
| 3.1 | Трасса ВЛ 110кВ |  |  |
| 3.2 | Основные технологические решения ВЛ-110кВ |  |  |
| 4 | Организация эксплуатации |  |  |
| 4.1 | Оперативное и ремонтно-эксплуатационное обслуживание |  |  |
| 4.2 | Охрана труда и техники безопасности при эксплуатации |  |  |
| 4.2.1 | Организация труда |  |  |
| 4.2.2 | Охранные мероприятия |  |  |
| 5 | Организация диспетчерского и технологического управления |  |  |
| 5.1 | Средства управления (SCADA) |  |  |
| 5.2 | Система учета электроэнергии (АСКУЭ) |  |  |
| 6 | Энергосбережение |  |  |
| 7 | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 8 | Охрана окружающей среды |  |  |
| 8.1 | Общие сведения о проектируемом объекте |  |  |
| 8.2 | Характеристика проектных решений |  |  |
| 8.3 | Воздействие на компоненты окружающей среды |  |  |
| 8.4 | Мероприятие по охране окружающей среды |  |  |
| 9 | Строительные решения ПС «Шыгыс» |  |  |
| 9.1 | Антисейсмические мероприятия |  |  |
| 9.2 | Мероприятия по устранению просадочных свойств |  |  |
| 9.3 | Исходные данные для строительных решений |  |  |
| 9.4 | Генплан и транспорт |  |  |
| 9.5 | Конструктивно строительные решения |  |  |
| 9.6 | Перечень здании и сооружении |  |  |
| 9.7 | Основные решения по водоснабжению канализации, отоплению и вентиляции |  |  |
| 9.8 | Основные решения по освещению, отоплению и вентиляции блочно модульного здания |  |  |
| 8.9 | Противопожарные мероприятия |  |  |
| 10 | Модульное здание |  |  |
| 10.1 | Конструкция модульного здания |  |  |
| 10.2 | Порядок сборки модульного здания |  |  |
| 10.3 | Комплект принадлежностей для сборки модуля |  |  |
| 10.4 | Собственные нужды модульного здания |  |  |
| 10.5 | Электроосвещение |  |  |
| 10.6 |  |  |  |
| 10.7 |  |  |  |
| 10.8 |  |  |  |

Состав рабочего проекта

- ТОМ I Книга 1-ПЗ - Пояснительная записка

- ТОМ I Книга 2-ПОС - Проект организаций строительства

- ТОМ I Книга 3-ПП - Паспорт проекта.

- ТОМ I Книга 4-ОВОС -Оценка воздействия на окружающую среду

- ТОМ I I Альбом 1- ГП - Генеральный план

- ТОМ I I Альбом 2- АС1 - Архитектурно-строительные решения. ПС- 110/10кВ «Шыгыс».

- ТОМ I I Альбом 3- АС2 - Архитектурно-строительные решения. ПС- 220/110/35/10кВ «Заречная».

- ТОМ I I Альбом 4- АС3 - Архитектурно-строительные решения. Маслосборник ёмк. 9м.куб.

- ТОМ I I Альбом 5- ЭП1 – Электротехнические решения ПС-110/10кВ

«Шыгыс».

- ТОМ I I Альбом 6- ЭП2	– Электротехнические	решения	ПС- 220/110/35/10кВ «Заречная».

- ТОМ I I Альбом 7- РЗиА1.2 - Релейная	защита	и	автоматика	ПС- 110/10кВ «Шыгыс»

- ТОМ I I Альбом 8- ЭВ – Воздушная линия 110кВ ПС	«Заречная»-	ПС

«Шыгыс».

13.  ТОМ I I Альбом 9- СС – Средства диспетчерского и технологического управления (СДТУ).

14.  ТОМ I I Альбом 10- КУЭ - Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии ПС-110/10кВ «Шыгыс».

15.  ТОМ I I Альбом 11- НК- Маслоотводы

16.  ТОМ I I I  Книга 1- СД - Сметная документация

ИГИ - Инженерное геологические изыскания

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ.

Наименование: «Строительство электроснабжения мкр. Астана г. Тобыл и мкр. Байтерек с.Мичуринское,  Костанайского района»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительство Костанайского района".

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:  «Astana Mix Building»

Основания для разработки рабочего проекта

Рабочий проект  «Строительство электроснабжения мкр. Астана г. Тобыл и мкр. Байтерек с.Мичуринское,  Костанайского района» Костанайской области выполнен  на основании:

1) Договор государственных закупок №6 от 18.01.2018г. заключенного Между ГУ "Отдел строительство Костанайского района".

2) Решение Акима за №702 от 07.10.2019 года, об отводе земельного участка;

3) Задание на проектирование выданным ГУ "Отдел строительства Костанайского района".

4) Архитектурно-планировочное задание,  выданное ГУ "Управление архитектуры и градостроительства Костанайского района" за №KZ56VUA00536063 от 15.10.2021 года.

5)Технического	условия	№1503	от	04.08.2021года	выданным	ТОО"Межрегионэнерготранзит"

6) Заключения об инженерно-геологических условиях, выполнялись в марте месяца 2018 года ТОО «Kemel Group», согласно договора №6 с ТОО «Аstana Mix Building»  от 20 марта 2018 года. Лицензия №11-ГСЛ-КР  от 4.12.2015  Заказ № 004468 от 14.03.2018г.

7) Топографической съемки, выполненной ТОО «MS Group». Государственная лицензия 17-ГСЛ №001613 от 19.05.2020г. Заказ от 2021г.

Способ строительства - подрядный с привлечением строителей, имеющих лицензию   на производство строительных работ.

Проектируемые микрорайоны  Байтерек и Астана находится на 15 км автомобильной трассы Костанай - Рудный и ограничен с южной стороны песчаным карьером с западной-авторогой Костанай – Рудный с севера безымянным логом.

  - Сведения о подтверждении соответствия разработанной проектно – сметной документации государственным нормам, правилам, стандартам, техническим условиям и заданию  на проектирование

Проектно-сметная документация разработана в соответствии с  нормативными документами, действующими в РК и другими документами, приведенными ниже:

- СН РК 1.02-03-2011 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения о составе проектной документации на строительство.

- ГОСТ	21.101-97	Основные	требования	к	проектной	и	рабочей документации.

- 13865ТМ–Т1	Нормы	технологического	проектирования	ПС переменного тока с высшим напряжением 35 - 750кВ. Изд.4.

- 407-03-456.87	Схемы	принципиальные	электрические распределительных устройств напряжением 6…750кВ подстанций.

- СНРК 3.02-12-2001	Нормы  отвода  земель  для электрических сетей напряжением 0,4 - 1150кВ.

- Правила устройства электроустановок РК(2013).

- ППЭЭ  Правила пользования электрической энергией (от 24.01.2005г.)

- ЭСП РК Электросетевые правила РК (от 24.12.2001г.)

- СН РК 2.02-11-2002 Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре.

- «Норм технологического проектирования ПС с высшим  напряжением

35-750кВ» изд.4 (НТПП)

- Технические условия на разработку рабочего проекта №25.1-4737 от

20.10.2014г.  АО «АЖК».

- Задание на проектирование для разработки проекта

1.3 Краткая характеристика предприятия и электроснабжение рассматриваемого района

«Строительство электроснабжения мкр. Астана г. Тобыл и мкр. Байтерек с.Мичуринское,  Костанайского района» Костанайской области разработан для

питание проектируемой ПС-110/10 кВ «Шыгыс» предусматривается по двумцепным проектируемым  ВЛ-110 кВ  от существующей   ПС-220/110/35/10кВ

«Заречная», протяженностью 21,5км в две цепи.

  - Перечень объектов строительства

Для электроснабжения потребителей по объему данного рабочего проекта необходимо:

  - Строительство ПС 110/10 кВ «Шыгыс», двух трансформаторная 6300 кВА по схеме 110-4Н, производства  АО "Alageum electric".

  - Строительство	двухцепных	ВЛ	110	кВ	от	«ПС-220/110/35/10кВ

«Заречная» - ПС - 110/10кВ «Шыгыс», протяженности 21,5км.

  - Сведения об использовании в проекте изобретений и патентов

Все разделы рабочего проекта подстанции выполнены на основании утвержденных типовых решений и не содержат охран способных технических решений. В связи с этим проверка на патентную чистоту и патентоспособность  не проводились.

- Технологические решения ПС «Шыгыс»

К установке на подстанции принимаются два трансформатора мощностью по 6300 кВА каждый, марки ТДН-6300/110/10кВ-У1, производства АО "Alageum electric".

Согласно требований п.9.1 «Норм технологического проектирования ПС с высшим напряжением 35-750кВ» изд.4 (НТПП), проектируемая ПС 110/10 кВ

«Шыгыс» принята комплектная, заводского изготовления типа КТПБ (М) 110/10кВ с комплектным распределительным устройством (КРУ совмещенное с ОПУ) внутренней установки, устанавливаемые в модульном здании, производства АО "Alageum electric".

В соответствии с требованиями приняты следующие принципиальные схемы распределительных устройств:

- ОРУ-110 кВ по схеме № 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий»;

- РУ-110 кВ – открытое;

- РУ-10 кВ – закрытое с установкой шкафов КРУ-10кВ, совмещенное с ОПУ в модульном здании, производства  АО "Alageum electric".

Проектом предусматривается установка 17 шкафов КРУ-10кВ серии К-07

«КТЗ» производства АО "Alageum electric"  в том числе:

- 2 – вводные (К-07)

- 1 – секционного выключателя

- 1 – секционного разъединителя

- 2 – трансформаторов напряжения

- 2 – для подключения дугогасящих катушек

- 9 – линий к потребителям.

Принята комплектная трансформаторная подстанция блочная КТПБ (М) заводского изготовления производства АО "Alageum electric" по схеме № 110-4Н состоит из:

  - ОРУ-110 кВ;

  - трансформаторов 2х6,3 МВА;

  - КРУ-10 кВ, совмещенного с ОПУ в модульном здании;

  - Подземного маслосборника ёмкостью 45 м3;

  - Помещения дежурного персонала в модульном здании. На ОРУ-110 кВ предусматривается к установке:

- разъединитель с двумя заземляющими ножами - 4 компл;

- разъединитель с одним заземляющим ножом	- 2 компл;

- элегазовых выключателей  - 2компл;

- трансформаторы тока – 6 шт;

- трансформаторов напряжения – 6 шт;

- трансформаторы силовые 6300кВА, 110/10кВ типа ТДН-6300/110 У1 – 2 комплекта, производства АО "Alageum electric"

В модульном здании установлены шкафы КРУ-10кВ типа К-07М АЕ с вакуумными выключателями – 17 шт, производства АО "Alageum electric"

Шкафы К-07М «АЕ» устанавливаются в  помещении КРУ-10кВ.

Модульное здание состоит из транспортабельных блоков со шкафами КРУ- 10кВ и поставляется комплектно с КТПБ (М).

Для питания собственных нужд (СН) предусматривается установка двух трансформаторов 10/0,4кВ мощностью по 100 кВА, устанавливаемые в ОРУ- 110кВ, шкафу КРУН, подключаемых до вводного выключателя 10 кВ. Шкафы КРУН устанавливаются в ОРУ, поставляются комплектно с КТПБ (М).

Потребители (нагрузки) собственных нужд подключаются к двум шкафам

(панелям) отходящих линий собственных нужд, работающих раздельно. Щит собственных нужд 0,4кВ поставляется комплектно с КТПБ (М).

Оперативный ток на подстанции принимается постоянный, напряжением 220В, источником является система бесперебойного питания типа ШУОТ имеющей в своем составе встроенные герметичные необслуживаемые аккумуляторные батареи емкостью 50 А час.

В модульном здании совмещены помещения КРУ-10 кВ и ОПУ. В ОПУ предусматривается  помещение панелей , связи и скада.

В помещении панелей устанавливаются:

- шкаф  оперативного  постоянного	тока   (2-   шкафа)   производства  АО

"Alageum electric" ;

- щит переменного  тока  собственных нужд  (3  - панели) производства  АО

"Alageum electric";

- панели РЗиА, управления и сигнализации (6 - панелей) производства АО

"Alageum electric".

Ремонтное обслуживание трансформаторов Т1, Т2 предусматривается на месте их установки с помощью автокранов.

Защита территории ПС от прямых ударов молнии осуществляется при помощи двух молниеотводов, отдельно стоящего молниеотвода высотой 27,05 м на территории ПС.

Отдельно стоящий молниеотвод ПМС-24 имеет на высоте 24 м площадку для установки прожекторов.

Защита оборудования ПС от набегающих по ВЛ волн перенапряжений осуществляется ограничителями перенапряжения 110 и 10 кВ.

Заземляющее устройство ПС запроектировано с соблюдением требований к его сопротивлению (ПУЭ РК). Сопротивление заземляющего устройства принято не более 0,5 Ом в любое время года (ПУЭ РК).

Заземляющее устройство запроектировано в виде сетки из горяче- оцинкованной круглой стали Ø 20 мм и вертикальных электродов из горяче- оцинкованной круглой стали Ø 20 мм, длиной 5 м с учетом коррозийной устойчивости.

ПС и ВЛ 110 кВ предусматривает работу как с глухо заземленной, так и с эффективно заземленной нейтралью.

Заземляющее устройство ПС выполнено с учетом указаний ПУЭ РК по защите вторичных цепей РЗА с устройством на микропроцессорной базе от влияния неблагоприятной электромагнитной обстановки. Прокладка силовых и контрольных кабелей по ОРУ-110кВ предусматривается раздельно в разных кабельных лотках.

На подстанции предусматривается рабочее, ремонтное и аварийное освещение.

Напряжение сети рабочего освещения ~220В (фаза-нуль), питание осуществляется от шкафа собственных нужд.

Для общего освещения территории КТПБ (М) применяются устанавливаемые на блоках ОРУ осветительные установки типа ОУ-2, на каждой из которых размещено четыре светильника мощностью 300 Вт на высоте около 7м. Конструкция осветительной установки обеспечивает обслуживание светильников с земли. А также территория подстанции освещается прожекторами, установленными на прожекторной мачте.

Местное освещение предусматривается с помощью переносной лампы, поставляемой комплектно с КТПБ (М), напряжением 36В. В клеммных шкафах блоков установлены розетки для подключения переносной лампы.

Рабочее и аварийное освещение всех помещений модульных зданий выполняются в заводских условиях блочно, при монтаже модульных зданий необходимо только соединить цепи смежных блоков между собой согласно монтажной схеме. Щиток аварийного освещения напитывается от независимого источника (ШУОТ). У входов в модульное здание предусматриваются настенные светильники наружного освещения.

Все оборудование рабочего и аварийного освещения поставляется комплектно с КТПБ (М).

Ремонтное освещение шкафов К-07М предусматривается от трансформаторов ~220/36 В; 0,25 кВА, установленных в шкафу собственных нужд, поставляемых комплектно со шкафами СН.

Система Мониторинга и Управления подстанцией (СМиУ ПС) предназначена для контроля и управления электротехническим оборудованием подстанции, сбора данных о текущем состоянии оборудования ПС Шыгыс и предусматривает возможность передачи информации на верхние уровни диспетчерского управления в ДП АО "Межрегионэнерготранзит". Выполнение функций контроля и управления позволяет производить сбор, обработку, визуализацию и передачу на диспетчерские пункты верхнего уровня информацию о состоянии основных коммутирующих устройств и иную оперативную информацию, а также оперативное управление технологическим оборудованием.

На подстанции предусматривается современная система релейной защиты, автоматики, сигнализации на основе многофункциональных микропроцессорных устройств (МПУ) ABB REU-615 производства фирмы ABB.

Выбор принципов построения релейной защиты, описание логики защиты и автоматики приведены в документе основного комплекта РЗА.

Чертежи вторичных соединений, примененные в проекте, выполнены  на базе принципиальных схем МПУ и приведены в документе основного комплекта РЗА.

Ниже приведены только перечень устройства (типы) релейной защиты, автоматики, сигнализации, предусматриваемые для защиты оборудования подстанции, согласно требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

На воздушных линиях 110 кВ:

- дистанционная защита;

- определение места повреждения;

- токовая отсечка

- максимальная токовая защита МТЗ с выдержкой времени; На силовых трансформаторах:

- продольная дифференциальная защита;

- максимальная	токовая	защита	(МТЗ)	с	пуском	по	напряжению	с выдержкой времени на сторонах 110 и 10 кВ;

- газовая защита трансформатора и РПН;

- УРОВ (устройство резервирования отключения выключателя);

- сигнализация о понижении уровня масла;

- сигнализация о повышении температуры масла;

- сигнализация о перегрузке на стороне 10 кВ;

- автоматическое регулирование напряжения под нагрузкой; На секционном выключателе 10 кВ:

- максимальная токовая защита МТЗ с выдержкой времени;

- ЛЗШ (логическая защита шин);

- ЗДЗ (защита от дуговых замыканий);

- УРОВ (устройство резервирования отключения выключателя)

- автоматическое включение резерва (АВР);

На отходящих линиях 10 кВ:

- максимальная токовая защита (МТЗ) с выдержкой времени;

- токовая отсечка;

- защита от замыканий на землю;

- ЛЗШ (логическая защита шин);

- ЗДЗ (защита от дуговых замыканий);

- УРОВ (устройство резервирования отключения выключателя);

- АПВ (автоматическое повторное включение).

На отходящих линиях 10 кВ для конденсаторных батарей:

- токовая отсечка;

- защита от повышения напряжения;

- максимальная токовая защита МТЗ с выдержкой времени;

- ЛЗШ (логическая защита шин);

- ЗДЗ (защита от дуговых замыканий).

Согласно	требованиям	в	шкафах	трансформаторов	напряжения предусматривается МПУ (микропроцессорное устройство) для I, II – секций шин:

-защита минимального напряжения;

- защита от замыканий на землю;

- защита от повышения напряжения на шинах;

- АЧР (автоматическая частотная разгрузка).

В ОПУ в помещении панелей предусматриваются к установке 4 панелей РЗА, управления и сигнализации, в том числе:

- панели защиты и автоматики трансформаторов «Т1» и «Т2»;

- панель: счетчиков электроэнергии, ТН – 110 кВ.

  - Изоляция, защита от перенапряжения, заземление

Выбор	внешней	изоляции	оборудования	открытых	распределительных устройств  проектируемой  подстанции  произведены  согласно  РД  34.51.101-90

«Инструкция по выбору изоляции электроустановок», раздел 3 приложение 6 и 7. Удельная эффективная длина пути утечки внешней изоляции электрооборудования и изоляторов ОРУ-110 кВ и трансформаторов, работающих на открытом воздухе, принимается lэ=2,25 см/кВ согласно табл. 4 §2.3 РД 34.51.101-90.

В соответствии со степенью загрязненности атмосферы, оборудования ОРУ- 110 кВ, установленные открыто, принимаются с изоляцией категории - II* по ГОСТ 9920-89.

Защита территории ПС от прямых ударов молнии осуществляется при помощи двух молниеотводов, устанавливаемых на стойках порталов 110 кВ высотой 19,35 м и двух отдельностоящих молниеотводов высотой 27,45 м на территории ПС.

Отдельностоящие молниеотводы имеют площадку для установки прожекторов на высоте 19,6 м.

Защита оборудования ПС от набегающих волн перенапряжений осуществляется ограничителями перенапряжения 110 и 10 кВ.

Заземляющее устройство ПС запроектировано с соблюдением требований к его сопротивлению (п. 184 ПУЭ РК(2013). Сопротивление заземляющего устройства принято не более 0,5 Ом в любое время года (п.186 ПУЭ РК(2013).

Заземляющее устройство запроектировано в виде сетки из круглой горяче- оцинкованной стали сечением Ø16 мм и вертикальных электродов из горяче- оцинкованной круглой стали сечением Ø16 мм, длиной 5м с учетом коррозийной устойчивости.

При проектировании заземляющего устройства учтены рекомендации ПУЭ по защите вторичных цепей РЗА с устройством на микропроцессорной базе от влияния неблагоприятной электромагнитной обстановки. Прокладка силовых и контрольных кабелей по ОРУ-110кВ предусматривается раздельно в разных кабельных лотках.

  - Электрическое освещение

На подстанции предусматривается рабочее, ремонтное и аварийное освещение согласно п.6.13 НТПП.

Напряжение сети рабочего освещения ~220В (фаза-нуль), питание осуществляется от шкафа собственных нужд.

Для общего освещения территории ОРУ-110 применяются устанавливаемые на блоках КТПБ(К) осветительные установки, на каждой из которых размещено два светильника мощностью 500 Вт на высоте около 27м, поставляемые комплектно с КТПБ(К). Конструкция осветительной установки обеспечивает обслуживание светильников с земли. А также территория подстанции освещается прожекторами установленными на прожекторных мачтах.

Местное освещение предусматривается с помощью переносной лампы, напряжением 36В. В клеммных шкафах блоков установлены розетки для подключения переносной лампы.

Рабочее и аварийное освещение всех помещений модульного здания выполняются в заводских условиях блочно, при монтаже модульного здания необходимо только соединить цепи смежных блоков между собой согласно монтажной схемы. Щиток аварийного освещения запитывается от щита постоянного  тока  (ЩПТ).  У  входов  в  модульное  здание  предусматриваются

настенные светильники наружного освещения. Все оборудование рабочего и аварийного освещения поставляется комплектно с модульным зданием.

Ремонтное освещение шкафов К07-КТЗ предусматривается от трансформаторов ~220/36 В; 0,25 кВА, установленные в шкафу собственных нужд, поставляемый комплектно со шкафами СН.

  - Управление и автоматизация

На ПС 110/10кВ «Шыгыс» предусматривается современная комплексная система управления, автоматизации, и учета электроэнергии на основе многофункциональных микропроцессорных устройств и приборов учета.

Система  управления предусматривает:

    - местное и дистанционное управление выключателями 110 и 10 кВ вводов и СВ;

    - местное и дистанционное управление разъединителями 110 кВ и их заземляющими ножами;

    - оперативная блокировка разъединителей;

    - автоматическое регулирование напряжения;

    - сигнализацию положения выключателей 110 и 10 кВ вводов и СВ;

    - сигнализацию положения разъединителей 110 кВ и их заземляющих ножей;

    - сигнализацию положения выкатных элементов КРУ 10 кВ, заземляющих ножей сборных шин 10 кВ вводов и СВ;

    - сигнализацию о неисправности установленного оборудования;

    - автоматику АЧР и ЧАПВ на отходящих линиях 10 кВ;

    - измерение напряжения на стороне 110 и 10 кВ;

    - измерение тока нагрузки на присоединениях 110 и 10 кВ;

    - учет электроэнергии на многофункциональных микропроцессорных счётчиках электроэнергии;

    - вывод информации на дисплей компьютера.

Сбор, первичная обработка и архивирование эксплуатационно- технологических и аварийных параметров, в объеме цифровых устройств РЗиА.

Шкафы КРУ-10кВ укомплектованы вакуумными выключателями с заводкой включающей пружины электродвигателем переменного тока напряжением 220 В.

Релейные шкафы ячеек КРУ-10кВ укомплектовываются цифровыми приборами защиты и автоматики.

Элегазовые выключатели 110кВ с пружинным приводом с заводкой включающей пружины электродвигателем. Разъединители 110кВ и их заземляющие ножи с моторным приводом.

Управление выключателями 110кВ и 10кВ выполнено из ОПУ и по месту установки выключателей.

Силовые трансформаторы с устройством РПН и автоматическим регулированием напряжения под нагрузкой. Оперативная блокировка разъединителей – электромагнитная.

Сборка схем вторичных соединений в ОРУ-110 кВ выполнена в шкафах зажимов входящих в состав монтажных блоков выключателей, трансформаторов напряжения и выносных трансформаторов тока 110 кВ.

Для учета электроэнергии устанавливаются многофункциональные микропроцессорные счетчики типа  Евро Альфа А1805.

Контрольные кабели к шкафам защиты и автоматики с цифровыми приборами защиты и управления выбраны экранированными марки КВВГЭнг, остальные марки КВВГнг с наружной оболочкой не поддерживающей горение, которые прокладываются в отдельных лотках  по ОРУ.

- ВЛ 110 кВ ПС Заречная – ПС Шыгыс

  - Трасса ВЛ 110кВ

В соответствии с п.5 Технических АО «Межрегионэнерготранзит» для электроснабжения проектируемой ПС 110/10кВ «Шыгыс» проектом предусмотрено сооружение двухцепной ВЛ 110кВ от ОРУ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ Заречное.

Трасса двухцепной ВЛ 110кВ берет свое начало на опоре УС110-8 №1 и следует в юго-восточном направлении до опоры У110-2 №2, пересекая существующую ВЛ 10 кВ. Для выдержки необходимого габарита проектом предусмотрено переустройство данной линии в КЛ 10 кВ.

На опоре У110-2 №2 ВЛ 110 кВ поворачивает влево (северо-восток) и  следует до опоры У110-2 №4, пересекая канал, где несколько подворачивая следует до опоры У110-2+5 №7, пересекая существующую ВЛ 10кВ. На опоре У110-2+5 №7 проектируемая линия вновь поворачивает в юго-восточном направлении до опоры №19 У110-2+9, пересекая ряд инженерных коммуникаций: канал, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ и автодорогу.

На опоре У110-2+9 №13 трасса поворачивает влево и следует в северо- восточном направлении до опоры У110-2 №26, имея несколько небольших углов поворота при своем следовании, пересекая ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ и автодорогу.

На опоре У110-2 №26 трасса проектируемой ВЛ 110 кВ поворачивает вправо на угол 600 и следует до опоры У110-2+9 №28, где меняет свое направление на северо-восточное до опоры №29 У110-2+5 пересекая существующие ВЛ 10 кВ,  ВЛ 35 кВ и автодорогу.

От опоры №29 У110-2+5 трасса идет в северо-восточном направлении до поры №42 У110-2, имея несколько небольших углов поворота.

На опоре У110-2 №42 трасса поворачивает вправо на угол 600 и следует до опоры У110-2 №43, на которой меняет свое направление на юго-восточное и следуя до опоры №45 У110-2.

От опоры №45 У110-2 до опоры У110-2+9 №48 трасса следует в северо- восточном направлении, имея несколько углов поворота и пересекая канал и ВЛ 10 кВ.

На опоре №48 У110-2+9 трасса ВЛ 110 кВ сворачивает на юго-восток и следует до опоры №54 У110-2, на которой меняет свое направление на северо- восточное до опоры №62 У110-2+5, пересекая ряд инженерных сооружений.

От опоры №62 проектируемая ВЛ 110 кВ следует в восточном направлении до опоры №77 У110-2, на которой трасса поворачивает влево и, следуя в северо- восточном направлении, идет до опоры №82 У110-2, имея несколько углов поворота и пересекая существующие инженерные сооружения.

От опоры №82 до опоры №91 У110-2 трасса идет в юго-восточном направлении. На участке опора №87 У110-2+5 – опора №90 У110-2 трасса разделяется на две одноцепные ВЛ 110 кВ для возможности перехода под существующей ВЛ 220 кВ. Чертежи перехода см. 1083-ЭВ, листы 38, 39, 40.

На опоре №91 трасса меняет свое направление на северо-восточное и следует до концевой опоры №99 У110-2В.

Полный перечень углов поворота трассы проектируемой ВЛ 110 кВ, а также ведомость пересечений см. на черт. 1083-ЭВ, лист 2.

Все пересечения выполнены с соблюдением всех норм и правил и согласованы с владельцами пересекаемых сооружений.

Протяженность трассы ВЛ 110 кВ – 16,38 км.

  - Основные технологические решения ВЛ-110кВ

На проектируемой двухцепной ВЛ 110кВ принят сталеалюминиевый провод марки АС 240/32 по ГОСТ 839-80*.

Защита линий электропередач от прямых ударов молнии осуществляется подвеской грозозащитного троса по всей длине ВЛ 110 кВ.

В соответствии с требованием ТУ АО «Межрегионэнерготранзит» по всей длине подвешивается оптиковолоконный кабель связи, встроенный в грозотрос, марки OPGW00A33Z- 12м(Prysmian).

Допустимые напряжения в проводе и тросе выбраны по прочности опор с проверкой нормированного расстояния между проводом и тросом из условий работы в пролете и защиты от грозовых перенапряжений.

Изоляция на проектируемой ВЛ выбиралась с учетом прохождения трассы и опыта эксплуатации электроустановок в этом районе.

На	основании	Инструкции	по	выбору	изоляции	электроустановок,	РД

34.51.101-90 подвески комплектуются стеклянными изоляторами:

- поддерживающие одноцепные – 8хПСД70Е;

- натяжные одноцепные – 11хПС120Б;

- натяжные двухцепные – 2х11хПС120Б;

- натяжные одноцепные на линейных порталах – 12хПС120Б.

Крепление грозотроса с встроенным оптиковолоконным кабелем связи OPGW00A33Z-12м – неизолированное с глухим заземлением на каждой опоре ВЛ 110 кВ.

Защита проводов от вибрации предусматривается виброгасителями ГПГ-2,4- 11-500, троса OPGW – типа AMG-050913 (Prysmian и Saprem). Ведомость изолирующих подвесок, а также место установки и марка гасителя вибрации даны на черт. 1083-ЭВ, лист 42.

Для соединения оптиковолоконного кабеля связи, встроенного в грозотрос, предусматриваются соединительные муфты типа EWMJ/А, устанавливаемые на анкерно-угловых опорах. На концевых опорах №1 и 99 на высоте 6 м от земли устанавливаются концевые муфты EWMJ/В для соединения оптиковолоконного кабеля, встроенного в грозотрос OPGW с подземной оптиковолоконной линией связи. Схема подвески волоконнооптической линии связи на опорах ВЛ 110 кВ с указанием мест установки муфт дана на черт. 2018-113-23-ЭВ.

Все опоры подлежат заземлению. Величина сопротивления заземляющих устройств принята в соответствии с ПУЭ РК в зависимости от грунтовых условий (см. ведомость, черт. 2018-113-23-ЭВ).

Заземляющие устройства опор выполняются вертикальными электродами и протяженными заземлителями из круглой стали диаметром 16 мм.

Анкерно-угловые опоры приняты:

двухцепные металлические типа У110-2, У110-2+5, У110-2+9, УС110-8, У110-2В;

одноцепные металлические типа УС110-3. Промежуточные опоры:

железобетонные типа ПБ110-8(т) – с центрифугированными стойками СК26.1-1.1;

металлические типа П110-6В.

Закрепление промежуточных одностоечных опор в грунте предусмотрено по типу AIII - с двумя ригелями АР-6 с установкой в сверленом котловане диаметром 900 мм. Заглубление опор – 3,3 м. Ведомость закреплений, схемы и таблицы объемов работ по закреплению опор в грунте даны на чертежах марки ЭВ.

Обратную засыпку сверленых котлованов производить песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением.

Фундаменты под стальные анкерно-угловые опоры приняты наклонные Ф3- Ам-Р и Ф5-Ам-Р, под стальные промежуточные – типа Ф3-2 из сборного железобетона по ТП 3.407-115, выпускаемые заводом ТОО «Темирбетон» (г.Талдыкорган).

Фундаменты металлических опор устанавливаются в отрытые котлованы на выровненное основание с щебеночной подготовкой (h=100 мм).

Все железобетонные изделия приняты из бетона на сульфатостойком цементе.

Железобетонные ригели, плиты, фундаменты покрываются лаком  в заводских условиях.

- Организация эксплуатации

  - Оперативное и ремонтно-эксплуатационное обслуживание

Проектируемая ПС-110/10кВ «Шыгыс» будет находиться на балансе АО «Межрегионэнерготранзит»

Количество  персонала  определено  согласно Приказа №238 от 27.10.1975г.

МЭ и Э СССР.

Всего персонала	- 8 человек. В том числе ИТР и служащих	- 2 человек.

На подстанции для оперативного и ремонтного обслуживания предусматривается помещение: панелей, связи,  дежурного персонала.

  - Охрана труда и техники безопасности при эксплуатации

    - Организация труда

Все строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии со СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», СНиП РК 4.04-10-2002 «Электротехнические устройства»,  СНиП РК 2.02-05- 2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Мероприятия по технике безопасности по отдельным видам строительно- монтажных работ подробно изложены в типовых технологических картах.

При транспортировке строительных грузов необходимо соблюдать правила дорожного движения Республики Казахстан и правила по охране труда на автомобильном транспорте.

Скорость движения автотранспорта на строительной площадке не должна превышать 10 км/час, на поворотах - 5 км/час.

Для правильной организации движения транспорта на территории строительной площадки устанавливаются указатели проездов, дорожные знаки с обозначением допустимой скорости, мест стоянок транспортных средств.

На строительных площадках для работающих должны быть созданы соответствующие      санитарно-гигиенические      условия      в      соответствии   с

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» № 1320 от 10.11.2011 г.

До начала строительства объекта должны быть выполнены предусмотренные проектом организации строительства и проектом производства работ подготовительные работы по организации стройплощадки.

Территория производства работ должна быть ограждена временным ограждением.

На территории стройплощадки или за ее пределами должны быть оборудованы санитарно-бытовые, производственные и административные здания и сооружения, определены места складирования материалов, конструкций и оборудования.

Проезды и проходы в местах производства работ должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и конструкциями.

Для участков работ предусматривается общее равномерное освещение.

Перед началом производства работ работодатель знакомит работников с проектом и проводит инструктаж о принятых методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты, мероприятиях по предупреждению неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса.

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, средства механизации, приспособления, оснастка, инструмент, а также материалы, используемые при производстве строительно-монтажных работ, должны соответствовать требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов.

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, до начала работ обучается безопасным методам и приемам работ.

Используемые строительные материалы и конструкции должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение.

Материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре.

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие вредные вещества, допускается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности.

Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровень шума на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм  и гигиенических нормативов.

При организации строительных работ определяются все присутствующие неблагоприятные факторы производственной среды и трудового процесса, которые могут воздействовать на работников, и предусматривается выполнение конкретных профилактических мероприятий, направленных на их минимизацию или полное устранение.

Для устранения воздействия вредных производственных факторов на работающих следует применять:

- технические средства (применение технологических процессов с минимальным действием опасных или вредных факторов и др.);

- дистанционное управление;

- средства индивидуальной защиты;

- организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени воздействия вредных факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и другие мероприятия).

При выполнении строительных работ в условиях действия опасных или вредных производственных факторов санитарно-бытовые и производственные помещения размещаются за пределами опасных зон.

Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения.

Все лица, находящиеся на участке производства работ, обязаны носить защитные каски.

Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, выдаются бесплатно за счет работодателя специальная одежда, обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с утвержденными нормами.

Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель оборудует специальные помещения.

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, обезвреживание и обеспыливание спецодежды, обуви и других СИЗ.

Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением тела.

При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца или воздушные осушители рук.

Все рабочие должны быть обеспечены доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов.

До начала строительных работ должно быть завершено устройство и оборудование санитарно-бытовых зданий и помещений, предусмотренных в ПОС и ППР.

В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, душевые, умывальни, санузлы, курительные, места для размещения устройств питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды.

Состав санитарно-бытовых помещений следует определять с учетом группы производственного процесса и их санитарной характеристики.

Санитарно-бытовые помещения следует размещать в специальных зданиях сборно-разборного или передвижного типа.

Санитарно-бытовые помещения следует располагать на расстоянии не  менее 50 метров от устройств, выделяющих пыль, вредные пары и газы.

Площадку для размещения санитарно-бытовых помещений следует располагать на незатопляемом участке и оборудовать ее водоотводящими стоками и переходными мостиками при наличии траншей, канав и т.д.

Проходы к санитарно-бытовым помещениям не должны пересекать опасные

зоны.

Санитарно-бытовые помещения рекомендуется располагать вблизи входов

на строительную площадку.

На	свободной	территории	вблизи	санитарно-бытовых	помещений рекомендуется предусматривать места для отдыха рабочих.

Передвижные санитарно-бытовые помещения оборудуются мебелью и необходимым инвентарем, которые прочно прикрепляются к полу и стенам.

Режимы труда и отдыха работников, выполняющих строительно- монтажные работы, должны соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов и «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» № 1320 от 10.11.2011г.

Рациональные режимы труда и отдыха работников разрабатываются на основании результатов конкретных физиолого-гигиенических исследований с учетом неблагоприятного воздействия комплекса факторов производственной среды и трудового процесса.

Режимы труда и отдыха работников, выполняющих работы в условиях воздействия опасных и вредных производственных факторов, отражаются в трудовом договоре (контракте), в коллективном договоре.

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, работники, занятые в строительном производстве, должны проходить обязательные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры.

Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия для работающих, занятых в строительном производстве, проводятся с учетом специфики их трудовой деятельности и результатов проведенных медосмотров.

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи.

Здравпункты для обслуживания строительных рабочих располагают либо в отдельном помещении сборно-разборного или передвижного типа, либо в составе бытовых помещений с отдельным входом и удобным подъездом санитарных машин.

При проведении работ в зимнее время необходимо соблюдать следующие требования:

- при выполнении работ на открытой территории в холодный период года все работающие обеспечиваются спецодеждой, соответствующей климатическому региону (поясу);

- при разработке внутрисменного режима работы следует ориентироваться на допустимую степень охлаждения работающих, регламентируемую временем непрерывного пребывания на холоде и временем обогрева в целях нормализации теплового состояния организма;

- средства для обогрева рабочих предоставляются на месте работ или в непосредственной близости от места работы; температура воздуха в местах обогрева должна быть на уровне плюс 21 - 25 °С;

- в обеденный перерыв работники обеспечиваются горячим питанием;

- при скорости ветра более 15м/с все виды работ на открытом воздухе прекращаются при любых, даже небольших отрицательных температурах (скорость ветра устанавливается по данным местных метеостанций);

- о прекращении работы на открытом воздухе или перерывах должно быть сделано распоряжение; самовольное установление работниками перерывов, а также самовольное прекращение работы не допускается;

- если работы прекращены вследствие низкой температуры ниже минус 40

°С и при любой силе ветра, работники должны быть временно переведены на другую работу в теплое помещение (не распространяется на работников, занятых снегоочистительными и аварийными работами).

При транспортировке грузов в зимнее время необходимо:

- иметь постоянную надежную радиосвязь между отдельными водителями, находящимися в пути, и администрацией на местах производства работ;

- заправлять машины незамерзающей жидкостью (антифризом), а при отправке в дальние рейсы следует брать запас антифриза для пополнения системы охлаждения двигателя.

Гигиенические требования при производстве отдельных видов строительно- монтажных работ следует учитывать на стадии разработки ППР на конкретные виды этих работ.

Работы на высоте относятся к работам с повышенной опасностью и включаются в соответствующий перечень профессий рабочих и видов работ, к которым предъявляются повышенные требования по соблюдению правил безопасности производства работ.

К выполнению работ на высоте допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр без противопоказаний к выполнению работ на высоте, имеющие профессиональные навыки, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ и получившие соответствующее удостоверение.

Работники должны проходить обучение и инструктаж по охране труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004 - 90.

Работники, выполняющие работу на высоте, находящиеся в опасной зоне падения с высоты или падения на них предметов сверху, должны быть в касках по ГОСТ 12.4.087 - 84.

Не допускается производить сварочные работы, работы с применением электрифицированного, пневматического, пиротехнического инструмента с приставных переносных лестниц и стремянок.

Выполнение таких работ следует производить с лесов, подмостей, стремянок с верхними площадками, имеющими перильное ограждение, с люлек, вышек, подъемников.

При электромонтажных работах, когда работнику не представляется возможным закрепить строп предохранительного пояса за конструкцию, опору и т.п., следует пользоваться страховочным канатом, верхолазным предохранительным устройством.

Электро и газосварщики должны применять предохранительный пояс со стропом из металлической цепи.

Установка и работа стреловых грузоподъемных механизмов непосредственно под проводами высоковольтной линии электропередачи (ВЛ), находящихся под напряжением, не допускаются.

У телескопических вышек и гидроподъемников перед началом работы приводятся в действие выдвижная и подъемная части, а у телескопических вышек, кроме того, подъемная часть устанавливается вертикально и в таком положении фиксируется. Не допускается при работе грузоподъемных машин и механизмов нахождение людей под поднимаемым грузом, корзиной телескопической вышки,  а также в непосредственной близости (ближе 5 м) от натягиваемых проводов (тросов), упоров, креплений и работающих механизмов.

При работе с телескопической вышки (гидроподъемника) должна быть зрительная связь между работником, находящимся в корзине (люльке), и водителем. При невозможности обеспечения такой связи у вышки должен находиться другой работник, передающий водителю команды на подъем или спуск корзины (люльки). Работать с гидроподъемника следует стоя на дне корзины (люльки) и закрепившись стропом предохранительного пояса.

Переход работника из корзины (люльки) на опору или оборудование и обратно допускается только с разрешения производителя работ.

В случае соприкосновения стрелы крана или корзины (люльки) подъемного механизма с токоведущими частями, находящимися под напряжением, машинист крана, подъемника (вышки) принимает меры к быстрейшему разрыву возникшего контакта и отводит подвижные части механизма от токоведущих частей на расстояние не менее указанного в таблице:

| Напряжение, кВ | Расстояние от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений от временных ограждений, м | Расстояние от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем транспортном положениях от стропов, грузозахватных приспособлений и грузов, м |
| --- | --- | --- |
| До 1 кВ |  |  |
| На ВЛ | 0,6 | 1 |
| В остальных электроустановках | Не нормируется (без прикосновения) | 1 |
| От 6 до 35 кВ | 0,6 | 1 |
| 110 кВ | 1 | 1,5 |
| 150 кВ | 1,5 | 2 |

Не допускается спускаться с машины (механизма) на землю или подниматься на машину (механизм), а также прикасаться к машине (механизму) стоя на земле, если машина (механизм) остается под напряжением.

Требования безопасности к процессам производства транспортных и погрузо- разгрузочных работ

Движение автомобилей на строительной площадке  регулировать дорожными знаками и указателями.

Присутствие людей и передвижение транспортных средств в зонах возможного обрушения и падения грузов запрещаются.

Не разрешается при погрузке и выгрузке находиться людям в кузове или в кабине автомашины.

Погрузо-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

Грузозахватные устройства должны удовлетворять требованиям государственного стандарта.

При погрузке и выгрузке грузов запрещается:

- производить разгрузку элементов стальных конструкций сбрасыванием с транспортных средств;

- производить строповку груза,  находящегося в неустойчивом положении, а также исправление положения элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжку груза при косом расположении грузовых канатов.

Строповка грузов должна выполняться лицами, прошедшими специальное обучение, проверку знаний и имеющими удостоверение на право производства этих работ.

Транспортные и погрузо-разгрузочные работы выполнять в соответствии с разделом СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», типовой инструкции по охране труда ТИ РО 057-2003 (СП 12- 135-2003).

Высоту штабелей материалов, изделий, конструкций и оборудования принимать в соответствии со СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

Транспортные средства и оборудование, применяемое для погрузочно- разгрузочных работ, должны соответствовать характеру перемещаемого груза.

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы, а их размеры и покрытие - соответствовать проекту производства работ.  В  соответствующих  местах  необходимо  установить  надписи:  «Въезд»,

«Выезд», «Разворот».

Ответственный за производство погрузо-разгрузочных работ обязан проверить исправность грузоподъемных механизмов, а также разъяснить работникам их обязанности, последовательность выполнения операций, значение подаваемых сигналов и свойства материала, поданного к разгрузке.

В местах производства погрузо-разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам. Граница опасной зоны составляет 11 м от границы зоны обслуживания автогидроподъемником.

Требования безопасности труда при работе грузоподъемных механизмов

При производстве работ автогидроподъемником, исходя из требований пожарной  безопасности  и  других  правил  безопасности,  в  ПНР  должны  быть

заложены решения по выполнению следующих требований охраны труда и промышленной безопасности:

- подъемник должен соответствовать условиям строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету;

- расстояние между поворотной частью подъемника при любом его положении и габаритом любого объекта должно быть не менее 1м;

- установка и работа подъемника на расстоянии ближе 30 м от крайнего провода линии электропередачи разрешается только при наличии наряда-допуска, оформленного в установленном порядке приказами владельца подъемника и производителя работ.

Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых действуют опасные производственные факторы. При организации стройплощадки и организации рабочих мест необходимо, чтобы места временного или постоянного нахождения работников располагались за пределами опасных зон.

Граница возможной зоны обслуживания подъемника определяется проекцией автовышки подъемника на землю в крайних положениях стрелы при максимальном вылете груза и свободном повороте стрелы на 360 градусов.

Граница опасной зоны находится за пределами границы зоны обслуживания подъемника и определяется с учетом габаритов перемещаемого груза и высоты  его подъема. Граница опасной зоны определяется проекцией наружного наименьшего габарита перемещаемого груза с прибавлением минимального расстояния отлета груза и максимального габарита перемещаемого груза,  согласно СНиП РК 1.03-05-2001.

Требования безопасности труда при выполнении сварочно-монтажных работ

К выполнению сварки допускаются лица, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, имеющие  квалификационную группу по электробезопасности не ниже II и имеющие соответствующие удостоверения.

Не допускаются к сварке женщины в соответствии с перечнем производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещено применение труда женщин, утвержденным в соответствии с установленным порядком.

Сварщики должны быть обеспечены спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты с учетом условий проведения работ в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке.

Требования безопасности труда при электромонтажных и наладочных работах

Прокладку провода, кабеля запрещается выполнять в незакрепленных трубах, лотках, коробах.

Размотку кабеля выполнять с верхней части барабана и только при наличии тормозного приспособления.

Проверку сопротивления изоляции проводов и кабелей мегаомметром производить персоналом с квалификационной группой по электробезопасности не

ниже III. Концы проводов и кабелей, которые в процессе испытания могут оказаться под напряжением, изолировать или оградить.

При протягивании кабеля через проемы в стенах, перегородках, рабочие должны находиться по обе стороны от стены. Расстояние от стены до крайнего положения рук работников должно быть не менее 1 м.

Не допускается использовать и присоединять в качестве временных электрических сетей и электроустановок не принятые в установленном порядке электрические сети, а также производить без разрешения наладочной организации электромонтажные работы на смонтированных и переданных под наладку электроустановках. Электромонтажные и наладочные работы выполнять с соблюдением безопасности труда в соответствии со СНиП РК 1.03-05-2001.

Мероприятия по электро-взрыво безопасности

Рабочий проект подстанции выполнен в соответствии с требованиями:

- Правила устройства электроустановок РК (ПУЭ РК);

- Нормы технологического проектирования  ПС с высшим напряжением

35-750 кВ изд.4;

- Типовых и руководящих материалов для проектирования;

- СНиП РК;

- Правил противопожарных и взрывобезопасных норм проектирования зданий и сооружений;

Поэтому компоновочные, конструктивные, защитные решения, принятые в проекте, обеспечивают надежную, безопасную и рациональную  эксплуатацию  при неукоснительном выполнении действующих норм и правил, регламентирующих безопасное обслуживание оборудования и устройств и соблюдением «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

Компоновка ОРУ типовая, обеспечивающая безопасное проведение работ и техническое обслуживание оборудования с применением автокранов, гидроподъемников, телескопических вышек, средств малой механизации.

Для исключения ошибочных действий персонала при производстве оперативных подключений в распределительных устройствах на ПС предусмотрена электромагнитная блокировка разъединителей и высоковольтных выключателей.

Безопасность персонала в зоне обслуживания электроустановок и за ее пределами в зоне влияния импульсных токов при работе защиты от замыкания на землю при повреждении изоляции, обеспечивается заземляющим устройством ПС.

Электробезопасность на ПС обеспечивается путем применения следующих мероприятий:

- надлежащей изоляции;

- соответствующих разрывов до токоведущих частей;

- защитное ограждение;

- осуществления контроля за состоянием изоляции;

- защитное заземляющее устройство;

- предупредительной сигнализации, надписей и плакатов;

- индивидуальных и групповых защитных средств.

Выполнение этих мероприятий и следования их рекомендациям должно быть обязательным правилом эксплуатации на ПС, как постоянным персоналом, так и лицами, временно допущенными на ПС.

    - Охранные мероприятия

Охранные мероприятия на подстанции предусматриваются в следующем объеме:

      - ограда по периметру ПС;

      - наружное освещение, включаемое при необходимости;

      - охранная сигнализация.

Для предохранения почвы от загрязнения сбросами масла при повреждении трансформаторов предусмотрены маслоприемники с маслоотводами и подземный маслоуловитель.

5. Организация диспетчерского и технологического управления

Настоящая часть проекта выполнена на основании Технических условий, Технического задания на проектирование, а также на основании норм и правил действующих на территории РК.

Целью данной работы является организация Средств Диспетчерского и Технологического Управления (СДТУ).

В данной части раздела представлены системы:  1. Система телемеханики ПС 110кВ Шыгыс; 2. Системы связи и передачи данных с ПС 110кВ Шыгыс.

В части системы телемеханики (далее ТМ) рассмотрены основные принципы организации мониторинга и управления ПС 110 кВ на базе контроллера типа ARIS MT200 произвадства АДВАНТЕК СИСТЕМЫ г. Екатеринбург.

В качестве основного и резервного каналов связи проектом предусматривается системы связи на основе радиорелейных каналов связи РРЛС построенных и расчитанных на оборудовании типа CERAGON IP20, производства Израиль.

Размещение - Основное оборудование ТМ и связи размещается в шкафах, шкафы устанавливаются в помещениии связи ПС 110кВ Шыгыс.

Электропитание - электропитание оборудования связи и ТМ осуществляется от источников переменного тока напряжением 220В, для резервирования проектом предусматриваются источники бесперебойного электропитания UPS расчитанные на 2 часа работы.

Для защиты персонала и оборудования необходимо заземлить все металлические части оборудования, заземление выполнить в соотвествии с ПУЭ к общему контуру заземления ПС.

  - Система учета электроэнергии (АСКУЭ)

Настоящий раздел рабочего проекта разработан на основании следующих документов:

-технических условий ТОО "Межрегионэнерготранзит" №.2894-17 от 14.11.2017г.);

- "Правил функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии   для субъектов оптового рынка электрической энергии"  (пр. МЭ РК №248  от 30.03.2015);

-  "Правил устройства электроустановок" (пост. Правительства Республики Казахстан от 24.10.2013);

Настоящим разделом рабочего предусмотрена автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), включающая:

- устройство сбора и передачи данных (УСПД) - МИР КТ-51М (НПО "МИР", РФ);

- счетчики ПСЧ-4TM.05.MK.00 присоединений 110 кВ (АО "ННПО им. М.В. Фрунзе" г. Нижний Новгород, РФ);

- трансформаторы тока присоединений 110 кВ - ТГФМ-110II*-УХЛ1 (АО ВО "Электроаппарат", РФ);

- трансформаторы напряжения присоединений 110 кВ - ЗНГА-110-II*-У1 (АО ВО "Электроаппарат", РФ);

- трансформаторы тока присоединений 10 кВ - ТОЛ-НТЗ-10 (ООО "НТЗ", РФ);

- трансформаторы напряжения присоединений 10 кВ - 3хЗНОЛ-10-2-УХЛ2 (ОАО "Свердловский завод Трансформаторов тока", РФ).

Сбор информации от счетчиков до УСПД предусмотрен по шине интерфейса RS-485 в протоколе modbus;

Счетчики, трансформаторы тока и напряжения имеют сертификаты РК об утверждении типа средств измерений;

Данные коммерческого учета по основному и резервному каналам связи  передаются  на сервер АСКУЭ ЦДП ТОО "Межрегионэнерготрпнзит". Решения по организации связи предусмотрены в разделе проекта 2018-113-23-СС;

Cчетчики присоединений 10 кВ входят в комплект поставки ячеек РП 10 кВ (см. раздел проекта 267-23-ЭП-1 "Задание на изготовление КРУН  10 кВ". Подключение счетчиков присоединений 10 кВ к ТТ, ТН и цепям питания предусматрено в составе заводской документации на ячейки;

Cчетчики присоединений 0,4 кВ ТСН1 (TN1) и ТСН2 (TN2) должны подключаться по схемам, аналогичным схемам представленным на листах 6, 7;

Ведомость полного комплекта проектно-сметной документации на строительство приведена в томе 2018-113-23-ЭП.ПЗ

5.4.1. Основные технические решения

Для организации каналов передачи данных АСКУЭ, SCADA, а также организации прямой диспетчерской связи проектом предусмотрена установка шкафа связи с спутниковым терминалом и шкафа ВЧ связи PowerLink с необходимым  набором  интерфейсов.  В  качестве  основного  канала  применена

_спутниковая связь Ku-band VSA. В качестве резервного канала применена ВЧ связь PowerLink.

5.4.2 Выбор типов интерфейсов

Согласно технических условий, система должна обеспечить передачу данных АСКУЭ, данных SCADA в протоколе МЭК 87050-5-101, а также прямую голосовую диспетчерскую связь.

Таким образом, мультиплексор должен иметь 2 порта V.24 в асинхронном режиме и 1 порт FXS для подключения телефонного аппарата диспетчерской связи. Оставшаяся полоса канала отводится под интерфейс RS-232.

Так как плата интерфейсов V.24 имеет 4 порта, то в системе остается 2 порта V.24, которые могут быть задействованы при дальнейшем развитии. Подключение интерфейсов V.24 производится через стандартный разъем DB9.

5.4.3. Организация резервного питания

С целью обеспечения требований технических условий, шкаф связи снабжен источником бесперебойного питания. Необходимое время работы оборудования от резервного источника обеспечивается батарейным блоком.

Количество батарей определяется требуемым напряжением и напряжением одной батареи:

N= U/V;  где N – количество батарей

U – номинальное напряжение источника

V -  номинальное напряжение 1 батареи

N = 48/12 = 4 шт

Таким образом для обеспечения работы от резервного источника в течение 2 часов, необходимо 4 батареи емкостью 32 А*Ч с номинальным напряжением 12  В.

    - Мониторинг и управление

Шкафы ВЧ связи, предусмотренные проектом, имеют полностью автоматическое управление выбором маршрута транспортного потока.  При выходе из строя основного канала, производится переключение на резервный канал (ВЧ связи).

Вся информация о состоянии оборудования доступна через интерфейс RS- 232 по протоколу SNMP.

    - Размещение оборудования

Оборудование связи размещается в специально отведенном помещении. Помещение должно быть оборудовано системой отопления на зимний период времени и системой кондиционирования на летний период.

Подвод кабелей должен осуществляться по кабельным лоткам. Необходимо обеспечить расстояние как минимум 30 см между кабелями связи и силовыми кабелями.

Прокладку ВЧ кабеля по территории ПС допускается вести совместно с контрольными кабелями.

- Энергосбережение

В соответствии с Законом Республики Казахстан  основными  направлениями энергосбережения являются:

      - оптимизация режимов производства, распределения и потребления энергии;

      - реализация проектов по внедрению энергоэффективного оборудования и передовых технологий.

Примененные в проекте элегазовые выключатели 110 кВ отличаются малым потреблением электроэнергии за счет принципиально другой схемы электропривода с использованием пружинных приводов и низким электропотреблением на подогрев привода и шкафа управления, автоматика обогрева которых расположена внутри шкафов. Годовая экономия электроэнергии в сравнении с ранее применяемыми технологиями в расчете на один выключатель составит около 75-80 тысяч кВт·ч.

Кроме того, в проекте предусматривается следующий объем мероприятий  по ограничению потерь электроэнергии:

      - автоматика управления отоплением и вентиляцией;

      - применение современных микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики, интегрированных в систему.

Таким образом, применение в настоящем проекте оборудования передовых технологий позволит снизить годовое потребление электроэнергии на величину порядка 380 тыс. кВт·ч.

- Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Данный раздел разработан в соответствии с законом РК «О гражданской защите» №188-V от 11.04.2014г.  и  п.10.2.1 СН РК 1.02-03-2011.

Мероприятия по гражданской защите направлены на предупреждения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и их последствий, оказание экстренной помощи находящемуся в зоне чрезвычайных ситуаций, организацию и деятельность аварийно-спасательных служб.

Государственная система гражданской защиты имеет три уровня: республиканский, территориальный и объектный.

Руководство государственной системой гражданской  защиты осуществляется:

- на республиканском уровне -	Правительством РК;

- на территориальном уровне – акимами соответствующих административно- территориальных единиц;

- на объектном уровне – руководителем организации.

Государственный контроль и надзор в сфере гражданской защиты осуществляется уполномоченными органами в сфере гражданской защиты и промышленной безопасности в целях соблюдения законодательства Республики Казахстан в сфере гражданской защиты.

Общие	мероприятия	гражданской	защиты	по	предупреждению

чрезвычайных ситуаций

- Мероприятия гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом вероятности их возникновения и возможного ущерба от них.

- К общим мероприятиям гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций относятся:

- организация систем мониторинга, в том числе с использованием средств дистанционного зондирования земли, оповещения гражданской защиты, защиты территорий и объектов от чрезвычайных ситуаций;

- разработка областных, городов республиканского значения, столицы, районных, городских, районных в городе:

планов по предупреждению чрезвычайных ситуаций; паспортов безопасности;

каталогов угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов;

- создание и использование чрезвычайных резервов, внесение предложений в соответствующие государственные органы;

- информирование и пропаганда знаний в сфере гражданской защиты;

- планирование застройки территорий с учетом возможных чрезвычайных ситуаций;

- сейсмостойкое строительство и сейсмоусиление зданий и сооружений в сейсмоопасных регионах;

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств гражданской защиты к ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- разработка планов действий и проведение учений, тренировок, занятий по готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- профессиональное обучение граждан в сфере гражданской защиты, подготовка руководящего состава и специалистов органов управления гражданской защиты и обучение населения в сфере гражданской защиты;

- разработка и реализация мер по предупреждению на опасных производственных объектах вредного воздействия опасных производственных факторов и их последствий;

- обязательное декларирование промышленной безопасности опасных производственных объектов;

- иные мероприятия гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций, предусмотренные законом РК «О гражданской защите».

Ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Объявление чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера осуществляется:

- Премьер-Министром Республики Казахстан при чрезвычайной ситуации глобального или регионального масштаба;

- акимами административно-территориальных единиц при чрезвычайных ситуациях местного масштаба.

Мероприятия, проводимые при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера

В целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации при их возникновении органами управления гражданской защиты в пределах своей компетенции проводятся:

- анализ сложившейся обстановки, определение масштаба распространения чрезвычайной ситуации, предварительная оценка людских потерь и  материального ущерба;

- оповещение населения;

- оценка возможного развития чрезвычайной ситуации, обобщение данных об обстановке и подготовка аналитических материалов;

- оперативное направление сил и средств гражданской защиты в соответствии с планом действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- управление силами и средствами гражданской защиты при проведении аварийно-спасательных и неотложных работ, принятие необходимых экстренных мер и управленческих решений по вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации;

- координация действий и организация взаимодействия сил и средств гражданской защиты, привлекаемых к ликвидации чрезвычайной ситуации;

- мероприятия по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях, в том числе использование запасов материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в зависимости от масштаба распространения;

- контроль за состоянием сил и средств гражданской защиты, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Руководство аварийно-спасательными и неотложными работами при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется согласно статьи 50 закона РК «О гражданской защите»

На ПС «Шыгыс»  возможны следующие аварийные ситуации:

- короткие замыкания в цепях 110, 10 кВ;

- растекание	масла	и	распространение	пожара	при	повреждении	силовых трансформаторов 63 МВА;

- возможность взрыва при пожаре в маслонаполненных силовых трансформаторах

6,3 МВА;

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на подстанции описаны в соответствующих разделах пояснительной записки.

  - Охрана окружающей среды

Загрязнение окружающей среды происходит при выполнении технологических процессов, связанных со строительством. Следует отметить, что загрязнение окружающей среды в процессе строительства имеет временный характер и его суммарное воздействие оказывает меньше, чем в процессе эксплуатации улиц.

По характеру и степени воздействия технологических процессов при строительстве автомобильных дорог можно разделить на:

- устройства земляного полотна и покрытия ;

- функционирование при объектных пунктов обеспечения дорожного строительства (стоянки дорожно-строительных машин, пункты техобслуживания, склады ГСМ, бытовые и др.службы).

Каждый из приведённых технологических процессов отличается по характеру и степени воздействия на окружающую среду. Наибольшее воздействие оказывают дорожно-строительные и транспортные машины.

Основную массу загрязняющих воздух веществ составляют отработавшие газы разнообразных дорожно-строительных и транспортных машин.

Машины и механизмы, производящие работы по строительству автодороги должны соответствовать заводским нормам. Заправку механизмов производить в определенных местах, не допускать розлива горюче-смазочных материалов на грунт. Обтирочные материалы, мусор складировать в определенной для этого таре с дальнейшим вывозом на свалку. После завершения работ убрать все излишние строительные материалы, тару с вывозом ее из трассы дороги.

Повышенные вредные выбросы и шум от строительных механизмов возможны только в период строительства проект согласован с экологической экспертизой ЮКО.

В составе строительства ВЛЗ-10кВ, ВЛИ-0.4кВ отсутствуют процессы, оказывающее негативное влияние на окружающую среду. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую среду (как воздушную, так и водную), а уровень шума и вибрации, которые могут создаваться оборудованием, не превышают величин, допустимых СНиП П-12-77. В связи с этим проведение воздухо- почво и водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению уровня производственного шума и вибрации настоящим проектом не предусматриваются.

При установке КТП и монтаже опор ВЛ предусматриваются следующие мероприятия: все земляные работы выполняются с максимальным сохранением плодородного слоя почвы, с последующим посевом многолетних трав.

Для защиты рабочего персонала от поражения электрическим током КТП и металлические элементы опор ВЛ заземлить в соответствии с ПУЭ РК и СНиП РК 4.04-107-2012 «Электротехнические устройства». Предусматривается заземление всех опор ВЛЗ-10 кВ по серии 3.407-150.

    - Общие сведения о проектируемом объекте

Проектом предусматривается строительство в Костанайской области Костанайского района района электрической понизительной подстанции напряжением 110/10кВ с двумя трансформаторами мощностью по 6,3 МВА, производства АО "Alageum electric".

    - Характеристика проектных решений

В проекте принята комплектная трансформаторная подстанция КТПБ(К)- 110 АО "КТЗ" заводского изготовления по схеме № 110-4Н, производства АО "Alageum electric" состоящей из:

- ОРУ-110 кВ производства АО "Alageum electric";

- трансформаторов  2х6300кВА с маслоприемниками производства АО

"Alageum electric";

- КРУ-10	кВ,	совмещенного	с	ОПУ	в	блочно-модульном	здании, производства АО "Alageum electric"

- Подземного маслосборника ёмкостью 45 м3; На ОРУ-110 кВ предусматривается к установке:

- трехфазные разъединители	– 6 компл;

- трехфазные элегазовые выключатели	– 2 компл;

- трансформаторы тока	– 6 шт;

- трансформаторы напряжения	– 6 шт.

- трансформаторы силовые ТРДН-6300/110/10 кВ      – 2 компл.

- ограничители перенапряжения	– 8 шт;

- трансформатора собственных нужд 100 кВА,

10/04 кВ	– 2 шт.

- дугогасящие агрегаты 10кВ	– 2 компл

В модульном здании установлены шкафы КРУ типа К07-КТЗ, производства АО "Alageum electric"  с вакуумными выключателями АВВ– 17 шт.

    - Воздействие на компоненты окружающей среды

Проектом разработаны мероприятия по охране окружающей среды, по сейсмике.

Все отводы производства поделены по классам отход опасности, хранятся в соответствующей таре, обеспечивающей локализованное хранение, исключающее распространение вредных веществ.

Предусмотрена площадка для временного хранения отходов с твердым покрытием. Вывоз мусора и отходов производятся спецтранспортом на полигоны ТБО.

Проектом разработаны мероприятия по охране труда, технико безопасности и санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания персонала при троительстве объектов строительства согласно №177 от 28.02.2015года.

Проектом выполнены инженерно-технические мероприятия по гражданском обороне и мероприятия по предупреждении чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, противопожарные мероприятия.

В соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республика Казахстан от 18.09.2009года " О здоровье народа и системе здравоохранения" на основании санитарно эпидемиологической экспертизы, санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещении, общественных здании", утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24.02.2015года №125 рабочий проект  «Электроснабжение мкр. Байтерек с. Мичуринское и Астана пос. Затобольск Костанайского района» соответствует санитарным нормам и гигиеническим нормативам.

    - Мероприятия по охране окружающей среды

Проектом предусмотрены нижеследующие мероприятия по охране окружающей среды:

- отсутствием нарушенных земель;

- снижение загрязнения придорожного пространства токсичными веществами (ТВ) –выбросы отработанных газов автомобилей, путем улучшения режима движения автотранспортным средством.

Участок строительства дороги после окончания работ должен быть очищен от строительного и бытового мусора. Весь строительный и бытовой мусор должен быть транспортирован и захоронен в специально отведенном месте.

Забор воды для нужд строительства осуществляется специально оборудованной машиной с водозаборным устройством, оборудованным рыбозащитной сеткой с размерами ячеек 3х3 мм.

- Строительные решения ПС «Шыгыс»

  - Антисейсмические мероприятия

- Строительные конструкции подстанции запроектированы с учетом особых условий площадки строительства: сейсмических воздействий, просадочности грунтов. Все сооружения подстанции приняты сейсмостойкие и выполнены с учетом антисейсмических мероприятий и указаний согласно СН РК 3.02-19-2001 "Строительство электросетевых объектов в сейсмических районах.Заделка и закрепление стоек в грунте выполнены для районов с сейсмческой активностью.

- . Все сборные железобетонные элементы подстанции(ОРУ) приняты согласно действующих серий для электросетевого строительства :

3.407.1-102в.1(1507тм) «Унифицированные железобетонные элементы подстанций

35…500кВ»

3.407-1.157 в.1(13033тм) «Унифицированные железобетонные изделия подстанций

35…500кВ»

3.407-115(7271тм) в.2,5 Унифицированные железобетонные конструкции ВЛ

35…500кВ».

В данных сериях имеются расчеты, всех примененных в проекте конструкций, для максимальных грунтовых и климатических условий.

Все конструкции сейсмостойкие.

В листах «Общие данные» эти серии отмечены как ссылочные документы.

- Фундаменты под трансформаторы выполнены монолитными согласно СН РК3.02- 19-2001 «Строительство электросетевых объектов в сейсмических районах». В рабочем проекте предусмотрено жесткое закрепление трансформатора к фундаменту.

- Здание насосной станции пожаротушения, резервуары и маслосборник выполнены в монолитном железобетоне с учетом сейсмических нагрузок, объемно- планировочных решений иконструктивных указаний СНиП РК 2.03-30-2006*

«Строительство в сейсмических районах».Согласно СНиП РК 2.03-30-2006* армирование перефирийных участков стен выполнено пространственными вертикальными каркасами, полевое армирвание стен выполнено арматурными

блоками из плоских вертикальных каркасов, объединенных горизонтальными стержнями. Монолитные перекрытия запроектированы в виде неразрезной железобетонной плиты. Перекрытия запроектировано жестким в горизонтальной плоскости и обеспечивает совместную работу вертикальных конструкций при сейсмических воздействиях.

  - Мероприятия по устранению просадочных свойств

- Устранение просадочных свойств грунтов принято в соответствии со СНиП РК

5.01-01-2002 «Основания зданий и сооружений» п.3.13 а).

Под фундаментами зданий и сооружений предусмотрена замена просадочного суглинка. Просадочность грунтов устраняется путем устройства грунтовой подушки из привозного песчано-гравийного грунтаи уплотнением грунта тяжелыми трамбовками и пневмокатками послойно по 20-30 см.

Водозащитные мероприятия по отведению атмосферных вод с площадки выполнены путем компоновки генерального плана и устройством отмосток, возле каждого здания и сооружения.

При заделке стоек в грунте предусмотрены дополнительные ригеля в соответствии с СН РК 3.02-19-2001 "Строительство электросетевых объектов в сейсмических районах".

  - Исходные данные для строительных решений

Строительные решения подстанции 110/10кВ Шыгыс разработаны в соответствии с установочными чертежами оборудования и общей компоновкой подстанции. Исходные данные для проектирования приведены в  таблице 1.

Таблица1.

| № п/п | Наименование показателя |  | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная температура наиболее холодной пятидневки, | ºС | - 17,2 |
| 2 | Среднегодовая скорость ветра равна |  | 4,5 м/сек. |
| 3 | Вес снежного покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли равен | кПа. | (100кгс/м2) |
| 4 | Район по толщине стенки гололеда |  | 5мм |
| 5 | Сейсмичность площадки строительства, | баллов | 6 баллов |
| 6 | Годовое количество осадков | мм | 310мм |
| 7 | Нормативная глубина промерзания для суглинка, | м | 2,60 м |

Проектируемые микрорайоны  Байтерек и Астана находится на 15 км автомобильной трассы Костанай - Рудный и ограничен с южной стороны песчаным карьером с западной-авторогой Костанай - Рудныйс севера безымянным логом.

В разные годы на территории Костанайского района организациями «Кар ГИИЗ» и ККИЭ "Союзгипроводхоз"были проведены инженерно-геологические  изысканиия на трриториий Костанайского района. Материалы которых учтены в данном отчете.

Территория Костанайского района по климатическому районированию для строительства относится к зоне I-А. Район относится к зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения. Зона влажности 3 (сухая).

Подземные воды разведочными выработками глубиной до 4,0 м не вскрыты, по архивным данными и материалами изысканий прошлых лет подземные воды на изучаемом объекте залегают 6.0 - 7,0 и более метров и изучаемый объект расположен в зоне естественной дренированности с обеспеченным подземным оттоком при преобладающей глубине залегания грунтовых вод 6,0 и более метров, в связи с чем не требуется определение агрессивности грунтовых вод на бетон и к арматуре железобетонных конструкции и гидрогеологические условия участка работ не приводится

В геологическом отношении учаток изысканий слагают (edQIII-IV)- эллювиально-деллювиальные отложения четвертичного возраста образованные по аллювиальным осадкам второй надпойменной террасы р. Тобол покрывающие незначительным плащом аллювиальные отложения аQIII-IV , вышеперечисленные отложения выделены в один инженерно-геологический комплекс, литологический представлены песками и супеями очень маломощными (до 5-10 см) прослойками мелких песков.

Песок бурого цвета, мелкозернистый,кварц -полевошпатового состава, средней плотности ,маловлажный, мощностью от 0,25 до 3,5 м (Рис. 3-11).

Супеси бурые, карбонатизированные, твердые и полутвердые, вскрытая мощность 0,5 - 4,0 м (Рис.3-11).

Почвенно-растительный слой имеет повсеместное распространение, мощность его - 0,10-0,20м. Перед началом земляных работ обязательно подлежит рекультивации с последующим складированием.

В соответствии с геологическим строением и согласно ГОСТ 25100-95, СНиП РК 1.02-18-2004, на исследуемом участке работ выделен 1 инженерно-геологический элемент (ИГЭ-1):

1. ИГЭ -1. Песок бурого цвета,средней мелкозернистый,кварц -полевошпатового состава,средней плотности ,маловлажный и характеризуются следующими показателями физико-механических свойств, приведёнными в таблице

| Плотность твердых частиц, г/см3 | 2,67 |
| --- | --- |
| Плотность, г/см3 | 1,80 |
| Плотность в сухом состоянии, г/см3 | 1,51 |
| Влажность природная, % | 5,5 |
| Степень влажности | 0,45 |
| Пористость | 43,0 |
| Коэффициент пористости | 0,62 |
| Коэффициент фильтрации, м/сут | 4,5 |
| При водонасыщенном состоянии и природной плотности: - удельный вес, кН/м3 - угол внутреннего трения, град - удельное сцепление, кПа | 18,0/18,0 29/30 2/2 |
| Модуль деформации в замоченном состоянии, МПа | 20,0 |
| Расчетное сопротивление, R0, кПА | 200 |

Пески мелкие характеризуются нормативным содержанием определяющей фракции, частиц крупнее 0,10 мм - 80,40%. Угол откоса сухого грунта составляет 33°, под водой - 25".

2. ИГЭ -2. Супеси бурые, карбонатизированные, твердые и полутвердые,, мощностью - 0,7-1,8 м и характеризуются следующими нормативными физико-механическими значениями:

- естественной влажности W - 9,5;

- влажности на границе текучести Wy - 24,2;

- влажности на границе раскатывания Wp - 17,8;

- числа пластичности Ip – 6,4;

- плотность грунта при естественной влажности ρ - 1,76 г/см3;

- плотность сухого грунта ρd- 1,62 г/см3;

- плотность частиц грунта ps- 2,69 г/см ;

-пористость п-40,1%

- коэффициент пористости е - 0,67;

- степень влажности Sr - 0,41;

- удельное сцепление с - 6 кПа;

- угол внутреннего трения φ - 26°;

- модуль деформации Е- 8,0 МПа.

-коэффициент фильтраций Кф - 0,32м/сут.

В естественном залегании консистенция грунтов (IL <0).

  - Генплан и транспорт

Генеральный план: «Строительство электроснабжения мкр. Астана г. Тобыл и мкр. Байтерек с.Мичуринское,  Костанайского района» разработан на основании задания на проектирование от 2018 года. на основании топографической съемки выполненной в М1:500 в 2018 соответствии с действующими нормами и правилами.

-	Существующая площадь территорий имеет форму многоугольника.

-	Общая площадь участка в отведенных границах составляет 0.4938га.

-	Площадь территорий расположена рядом с улиц.

Пешеходный подход и подъезд к участку предусматривается со стороны улиц.

Территория участка благоустроена: Для пожарных машин предусмотренно проезды, проходы и площадки. Вокруг зданий предусмотрено устройство а/бетонной отмостки шириной 1,5м.

(см. конструкции покрытий лист ГП-4).

Горизонтальная привязка зданий производится от границ участка, вынесенных на местность городским отделом архитектуры.

Условная отметка 0,000 принято уровень чистого пола 1 этажа, что соответствует абсолютным отметкам КРУН-144.25; БМЗ ОПУ-144.10; на местности.

Вертикальная планировка.

Рельеф участка спокойный ранее частично спланирован. Перепад высотных отметок не значительный. Вертикальная планировка решена с учетом существующей застройки территории, а так же сложившегося рельефа местности. Отвод сточных и ливневых вод решен от зданий и сооружений по покрытию на существующий улицу.

Высотную привязку производить от низ существующего столба (ограды)

- ("A") с абсолютной отметкой 142.48м, позволяющего беспрепятственный отвод поверхностных вод. смотрет лист ГП-3.

Рельеф площадки относительно ровный, в высотном отношении отметки колеблются от 143,35 до 142,75м.

Благоустройство территории.

По благоустройству территории предусмотрено: Вокруг зданий предусмотрен устройство а/бетонной отмостки шириной 1,5м, установка малых форм архитектуры (скамеек и урна), максимально сохраняется озеленение территории свободной от застройки.

  - Конструктивно-строительные решения

За условную отметку 0,000 принята абсолютная отметка верха планировки площадки в местах установки оборудования, кроме:

  - модульного здания (КРУ-10кВ, совмещенного с ОПУ), для которого за относительную отметку 0,000 принята отметка верха стоек и соответствует абсолютной отметке 144.1;

  - маслоуловителя вместимостью 45 м³, для которого за относительную отметку 0,000 принята отметка верха железобетонной плиты днища и соответствует абсолютной отметке 144.25.

На основании инженерно-геологических данных по грунтовым условиям и СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии» все бетонные и железобетонные конструкции изготовить на портландцементе  с маркой бетона по морозостойкости не ниже F100 и водонепроницаемости W4.

Материал конструкций принимать по соответствующим сериям и типовым решениям. Материал металлических конструкций толщиной более 10 мм - сталь С255, всех остальных – С245 по ГОСТ 27772-88*.

Стойки СК и УСО устанавливаются в сверленые котлованы на подготовку из щебня толщиной 300 мм.

Заделку стоек и фундаментов в грунте производить по соответствующим чертежам, приложенным к проекту.

Блоки оборудования устанавливаются на лежнях.

Фундаменты под трансформаторы из сборных железобетонных плит.

Отвод трансформаторного масла при авариях в маслоуловитель вместимостью 45м³ обеспечивается с помощью маслостоков из асбестоцементных труб  200 мм.

Кабельные наземные лотки укладываются на железобетонные бруски по спланированной поверхности. Под брусками грунт тщательно утрамбовать мелким щебнем с пропиткой битумом.

Подземную часть стоек, а также все поверхности конструкций, соприкасающихся с землей, покрыть горячим битумом толщиной 1,5 мм.

Боковые поверхности железобетонных стоек, выступающие на 0,6 м выше поверхности земли, окрасить цементным молоком на основе белого цемента.

Металлические конструкции огрунтовать грунтовкой ГФ-021 (ГОСТ 25129-

82) с последующим покрытием краской БТ-177 (ОСТ 6-10-426-79).

9.6. Перечень зданий и сооружений

| Наименование сооружений | Краткая техническая характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Модульное здание (КРУ-10 кВ, | Здание одноэтажное блочно-модульное, состоит из отдельных модульных | Произвдства АО "Alageum |
| совмещенное с ОПУ) | транспортных блоков, монтируемых в здание на месте монтажа. В пределах каждого транспортного блока полностью осуществлен монтаж оборудования. Ограждающие конструкции модульного здания состоят из трехслойных металлических панелей типа «сэндвич» с базальтовым утеплителем. Здание II класса ответственности, II степени огнестойкости. Категория по пожарной и взрывопожарной безопасности – «Д». Опросный лист на КРУН 10кВтипа КНВ-10 составлен на основании технического каталога АО «Чебоксарский электроаппаратный завод». Номенклатурное обозначение вводных шкафов, шкафов секционного выключателя и секционного разъединителя заполняет завод-изготовитель. Для подвески шинных вводов выполнить металлические марки. Поставку КРУН выполнить с необходимым объемом контрольных и силовых кабелей. Ввод контрольных кабелей из релейных шкафов выполнить вверх. Завод выполняет все междушкафные соединения, включая связи цепей электромагнитной оперативной блокировки. | electric" |
| 2. Трансформатор силовой | Фундаменты под трансформаторы ТДН- 6300/110/10УХЛ1 из сборных железобетонных плит. Вокруг фундаментов устраивается яма, заполненная промытым и просеянным гравием для сбора масла при авариях с последующим сбросом его в маслоуловитель. Под гравием устраивается цементная стяжка с уклоном в сторону приямка | Произвдства АО "Alageum electric" |
| 3. Маслоуловитель вместимостью 9м³ | Маслоуловитель запроектирован из железобетонных изделий – канализационных колец |  |
| 4. ОРУ 110 кВ | Порталы ОРУ 110 кВ и прожекторные мачты из унифицированных железобетонных стоек СК Опоры под оборудование выполняются из сборных железобетонных лежней, на которые монтируется электротехническое оборудование. Прокладка кабелей на ОРУ предусматривается в наземных сборных железобетонных кабельных лотках, каналах, перекрываемых съемными плитами, в металлических заводских надземных кабельных лотках, в металлических трубах в траншеях. | Произвдства АО "Alageum electric" |
| 5. Ограждение ПС | Ограждение железобетонное внешнее Н=2.5м. Сетчатое внутреннее Н=1.6м |  |
| 6. Опора ВЛ-110кВ | На проектируемой двухцепной ВЛ 110кВ принят сталеалюминиевый провод марки АС 240/32 по ГОСТ 839-80*. Защита линий | Производител ь металлических Опор ВЛ-110кВ АСПМК 512 |

|  | электропередач от прямых ударов молнии осуществляется подвеской грозозащитного троса по всейдлине ВЛ 110 кВ. Фундаменты под стальные анкерно-угловые опоры приняты наклонные Ф3-Ам-Р и Ф5-Ам-Р, под стальные промежуточные – типа Ф3-2 из сборного железобетона по ТП 3.407-115, выпускаемые заводом ТОО «Темирбетон» (г.Талдыкорган). Фундаменты металлических опор устанавливаются в отрытые котлованы на выровненное основание с щебеночной подготовкой (h=100 мм). Все железобетонные изделия приняты из бетона на сульфатостойком цементе. Железобетонные ригели, плиты, фундаменты покрываются лаком в заводских условиях. | Производител ь Железобетонных опор ВЛ-110кВ ТОО «Темирбетон» (г.Талдыкорган) |
| --- | --- | --- |

  - Основные решения по освещению, отоплению и вентиляции блочно модульного здания

Собственные нужды модульного здания.

- Для организации собственных нужд блочно-модульного здания предусмотрен шкаф собственных нужд (ШСН).

ШСН обеспечивает питание следующих цепей и устройств:

- отопления;

- кондиционирование;

- освещения;

- розеточной сети;

- переносных электроприборов;

- системы пожарно-охранной сигнализации;

- вентиляционного оборудования;

- шкафов автоматизированной системы управления электроснабжением;

ШСН подключен двумя вводами от разных трансформаторов собственных нужд (мощностью до 40 кВА), установленных в шкафах КРУ 6(10) кВ с организацией АВР ввода.

Защита отходящих линий ШСН выполнена автоматическими выключателями с устройствами защитного отключения (УЗО) или без УЗО, в зависимости от назначения потребителя.

Электроосвещение

Рабочее, аварийное и наружное освещение БМЗ выполнено светильниками с лампами накаливания в неотапливаемых помещениях и люминесцентными лампами в отапливаемых помещениях. Светильники рабочего и аварийного освещения либо внешне отличаются друг от друга, либо на них нанесены

отличительные знаки. В качестве светильников аварийного освещения используются светильники с автономным источником питания (при исчезновении основного источника питания обеспечивается переключение на питание от автономного источники питания). Управление наружным освещением - автоматическое от фотоэлемента, установленного на наружной стеновой поверхности блочно-модульного здания (предусмотрено ручное управление).

Управление освещением выполнено настенными выключателями, расположенными около входов.

Прокладка электропроводки сети освещения выполняется медным кабелем в соответствии с требованиями ПУЭ.

пожаро-охранной сигнализации в соответствии с требованиями Заказчика.

Отопление

Система отопления работает в автоматическом режиме (предусмотрена возможность регулирования температуры в ручном режиме). Температура в отапливаемых помещениях от +10˚С. Для обогрева применяются электрообогреватели конвекторного типа. При недостатке места для размещения навесных электрообогревателей применяются инфракрасные обогреватели, закрепляемые на потолке здания.

Прокладка электропроводки системы отопления выполняется медным кабелем, монтаж выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ.

Вентиляция

Вентиляция БМЗ естественная. В стенах устанавливаются приточные и вытяжные жалюзийные решетки. С внутренней стороны решеток устанавливается металлическая сетка с ячейкой 10 мм. В холодное время года обеспечивается надежная теплоизоляция вентиляционных проемов с помощью закрывающихся крышек.

По отдельному запросу Заказчика может быть выполнена автоматическая система естественной или принудительной вентиляции. В случае автоматической естественной вентиляции применяется система вентиляционных клапанов с электрообогревом и электроприводом.

Клапаны управляются датчиками температуры, установленными в помещениях. Управление осуществляется от ШСН с возможностью переключения на ручной режим. В случае автоматической принудительной вентиляции система, описанная выше, дополняется вытяжными вентиляторами, установленными на клапаны.

Алгоритм работы системы вентиляции согласовывается с Заказчиком.

Прокладка электропроводки системы вентиляции выполняется медным кабелем, монтаж выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ.

Система пожаро-охранной сигнализации

Охранная сигнализация выполнена с применением концевых выключателей или магнитоконтактных датчиков на дверях и воротах БМЗ, датчиков движения внутри здания.

Пожарная сигнализация выполнена с применением дымовых и тепловых пожарных

извещателей. Возможно применение других датчиков и систем пожаро-охранной сигнализации в соответствии с требованиями Заказчика.

  - Противопожарные мероприятия

Объем	противопожарных	мероприятий	на	ПС	предусмотрены	согласно

«инструкции	по	проектированию	противопожарной	защиты	энергетических предприятий» (РД34.49.101-97) и Правила устройства электроустановок (ПУЭ РК п.4.2.71). Категория производства и класс помещений по взрывной и пожарной опасности определены в соответствии с РНТП 01-94 МВД РК «Определение категорий помещений, зданий и сооружений по взрывной и пожарной опасности».

Помещения КРУ-10кВ с ОПУ по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности относятся к категории Д.

На ПС предусмотрены следующие основные и вспомогательные здания и сооружения:

- открытое распределительное устройство 110 кВ (ОРУ-110 кВ) произвдства АО "Alageum electric";

- модульное здание (КРУ-10 кВ с ОПУ) произвдства АО "Alageum electric";

- силовые	трансформаторы	ТРДН-6300/110	2шт.	Произвдства	АО

"Alageum electric";

- подземный маслосборник.

При компоновке на ПС сооружений, а также кабельных коммуникаций в рабочем проекте учтены требования и мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- главная схема электрических соединений, схемы собственных нужд и схемы оперативного тока, управление оборудованием и  компоновка оборудования выполнены таким образом, что при возникновении пожаров в кабельном хозяйстве или вне его исключается одновременная потеря резервирующих присоединений.

- раздельная прокладка контрольных и силовых кабелей.

В соответствии с СН РК 2.02-11-2002 «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещение людей о пожаре» на ПС предусматривается:

- пожарная сигнализация во всех помещениях модульного здания;

- применение контрольных и силовых кабелей с изоляцией и оболочкой не поддерживающих горение;

- установка элегазовых  выключателей 110 кВ и вакуумных выключателей 10

кВ, не содержащих масло.

| 7 | Ширина дорожной одежды, м | 4,5 | 4,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Ширина обочины, м | 1,0 | 1,0 |
| 9 | Ширина разделительной полосы без ограждений, м | - | - |
| 10 | Ширина тротуара, м | - | - |
| 11 | Ширина земляного полотна, м | 6,5 | 6,5 |
| 12 | Поперечный уклон проезжей части и укрепленной полосы, ‰ | 30 | 30 |
| 13 | Поперечный уклон обочины, ‰ | 30 | 30 |

Расчет продолжительности строительства

Технически сложный объект, объекты II (нормального) уровня ответственности:

Определение срока продолжительности строительства выполнено в соответствии с требованиями и нормативными данными:

- СН РК 1.03-01-2016 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I».

- СН РК 1.03-02-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II».

- СП РК 1.03-101-2013 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I».

- СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II».

Продолжительность строительства ПС 110/10/10 кВ «Шыгыс», заводского изготовления типа КТПБ (М) 110/10кВ с комплектным распределительным устройством (КРУ совмещенное с ОПУ) внутренней установки, устанавливаемые в модульном здании, с расширением ОРУ-110 кВ, «ПС-220/110/35/10кВ «Заречная» согласно СП РК 1.03-101-2013, таб. Г.1.1.6, стр101 составит 7,0 месяцев.

Продолжительность строительства ВЛ 110кВ протяженностью 16,38 км, согласно СП РК 1.03-101-2013, таб. Г.1.1.6, стр108 составит 3,0 месяца.

Продолжительность строительства общестроительных работ сметной стоимостью 0000,00 тыс. тенге определена в соответствии с СП РК 1.03-101-2013, п. 4.17 общие положения и приложение В.4. Расчетным методом определения продолжительности строительства, объектов не имеющих прямых норм, от объема СМР.  Объем СМР определен согласно СН РК 1.03-01-2016 п. 5.8 и СН РК 1.03-101-2013 п. 4,27  (только на здание детского сада).

Для расчета принята зависимость функций Тн = А1СА2 и параметры в соответствии с таблицей В.4, применительно по пункту 6 «строительство и промышленность строительных конструкций и деталей :

А1 = 1.5766; А2 = 0,3435; интервал мин = 38,1, макс = 1333,6 млн.тенге.

Стоимость СМР в базовых ценах 2001 года составляет 116,2 / 2,737 = 42,5 млн. тенге.

Расчет Тн = А1СА2 = 1,5766*42,50,3435 = 5,7 месяцев.

Общая продолжительность строительства объекта принята 7,0 месяцев.

В т.ч. подготовительный период - 0,5 месяца.

| Продолжительность строительства | Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости (с нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,0 месяцев | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Заделы, в % | 14 | 32 | 48 | 64 | 78 | 92 | 100 |
| Реализация проекта | Нач. стр-ва май 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций процентов в год | 2022 г - 100 % |  |  |  |  |  |  |

Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости:

1мес – 14%;  2мес – 18%;  3мес – 16%;  4мес – 16%;  5мес – 14%;  6мес – 14%;  7мес – 8%;

Технико-экономические показатели

Сметная стоимость                                ______________тыс. тенге.

Стоимость СМР					________________тыс. тенге

Продолжительность строительства			          _____ мес.

В т.ч. подготовительный период			          _____ мес.			       Общая трудоемкость 	                                              ________чел.час