Ответы на замечание

|  | Замечания | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента |  |  |
|  | Согласно приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (Далеее - Приказ № ҚР ДСМ-2 от 11 января 2022 года), раздел 11 минимальная санитарно-защитная зона (далеее-СЗЗ) для объектов по сжиганию медицинских отходов до 120 килограмм в час составляет 300 м. Для объектов по сжиганию медицинских отходов более 120 килограмм в час минимальная СЗЗ составляет 500 м. При установке утилизации отходов путем сжигания (инсинерации) в печах нового поколения, рекомендуем соблюдать все требования согласно правил утвержденной Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» и Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 и Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения», приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций»: - Содержание транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных отходов, соответствует требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов", утверждаемым согласно п.п. 132-1) п. 16 Положения. - Для установления СЗЗ необходимо разработать и согласовать проект расчетный СЗЗ, далее установленный СЗЗ, согласно п. 8 и 9 - Приказа № ҚР ДСМ-2 от 11 января 2022 года: - СЗЗ обосновывается проектом СЗЗ, с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фоновых концентраций) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждается результатами натурных исследований и измерений. - Проекты СЗЗ разрабатываются для объектов, являющихся объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека для обоснования размеров СЗЗ, в диапазонах, указанных в пункте 6 настоящих Санитарных правил. - СЗЗ объектов разрабатывается последовательно: предварительная (расчетная) СЗЗ, определяемая на основании проекта, с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и другие физические факторы) и оценкой риска для жизни и здоровья населения (для объектов I и II класса опасности); установленная (окончательная) СЗЗ, определяемая на основании проекта, с результатами годичного цикла натурных исследований и измерений для подтверждения расчетных параметров. - В срок не более одного года со дня ввода объекта в эксплуатацию, хозяйствующий субъект соответствующего объекта обеспечивает проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух для подтверждения предварительного (расчетного) СЗЗ. | Замечание принято и исправлено |
| Управление развития комфортной городской среды города Шымкент |  |  |
|  | 1. Необходимо откорректировать указанные нормативные документы (указать действующие редакции). В разделах 4 и 5 приведена информация о фермерском хозяйстве «Аймар кус». 2. В отчете указано, что объект относится ко II категории, и приведены пункты Приложения 2 к Экологическому кодексу. Однако, отсутствует детальное обоснование отнесения объекта к данной категории (почему именно эти пункты применимы к каждому виду деятельности, утилизация конкретных видов отходов, временное хранение). 3. В разделе 9.4 указано, что оператор должен иметь лицензии на выполнение работ по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов. Необходимо подтвердить наличие актуальной лицензии у ТОО «Аламан береке» на все заявленные виды деятельности с опасными отходами, перечисленными в отчете. 4. В разделе 1.6 для печи-инсинератора ВЕСТА Плюс ПИР 1,0 К приведена эффективность фильтра мокрой очистки «Скруббер» и «Веста плюс СГМ-01» согласно инструментальным замерам №136 от 07.08.2021 г. Для отчета, датированного 2025 годом, и описывающего в том числе вновь введенное оборудование, использование данных трехлетней давности для обоснования эффективности текущих или новых ГОУ является некорректным. 5. В разделе 6.5.9 предлагается проводить анализы атмосферного воздуха на границе СЗЗ на расстоянии 500 метров. Однако, согласно санитарной классификации, приведенной в отчете, для объектов по сжиганию медицинских отходов до 120 кг/час СЗЗ устанавливается 300 м. Необходимо либо обосновать СЗЗ в 500м, либо скорректировать точки мониторинга. 6. В отчете приведены противоречивые данные о ближайших чувствительных объектах. - жилая застройка: в разделе 1.1 (рис. 1.3) указан поселок Бадам в 1300 м к юго-востоку, в разделе 1.2 указан поселок Шапрашты в 1240 км к северо-востоку, в разделе 6.1.1 затрагиваемой территорией указан поселок Шапрашты. - водные объекты: в разделе 1.1 (рис. 1.2) указана река Бадам в 1500 м к северо-востоку, в разделе 1.2 и 6.4.2 указана река Сайрам-су в 575 м к северо-востоку. 7. В разделе 1.2 и 6.5.3 приводится климатическая характеристика. В разделе 6.5.4 указывается на отсутствие стационарных постов наблюдения за фоновыми концентрациями в районе работ. Однако, для корректного расчета рассеивания и оценки воздействия необходимо использовать актуальные фоновые концентрации загрязняющих веществ, полученные либо от РГП «Казгидромет» для ближайшего поста, либо путем проведения натурных замеров. Заявление об отсутствии данных не является достаточным обоснованием. 8. Отчет содержит обширный перечень принимаемых отходов (Раздел 1.1, 1.6). Необходимо убедиться, что технологическое оборудование (инсинераторы BRENER-500, ВЕСТА Плюс ПИР 1,0 К, дробилки, прессы) способно безопасно и эффективно обрабатывать все перечисленные виды отходов в соответствии с их характеристиками и классами опасности. 9. В протоколах расчета выбросов приводятся детальные расчеты элементного состава отходов, включая зольность (ASM) и влажность (WSM). Необходимо подтвердить источники этих данных (лабораторные анализы конкретных отходов, усредненные справочные данные) и их актуальность. 10. В разделе 1.6 «Описание планируемых к применению наилучших доступных технологий» указано, что объект относится к I категории, требующей получения комплексного экологического разрешения. Однако в разделе «Классификация намечаемой деятельности» объект отнесен ко II категории. Это существенное противоречие, влияющее на требования к ОВОС и разрешительные процедуры. | Замечание принято стр.9 |
| Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан |  |  |
|  | Cу ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитеті, «Аламан береке» ЖШС-нің белгіленіп отырған қызмет туралы өтінішіне ұсыныстар мен ескертулер беру жөнінде жазған хатыңызды қарап, төмендегіні анықтады: Белгіленген қызмет түрі бұрын белгіленген шығындылардың нормаларын түзету. Ұсыныстар мен ескертулер: Белгіленген қызметке қатысты өтініште нысанның су қорғау аймағы мен белдеуіне кірмейтіні көрсетілген. Алайда, Түркістан облысының геоақпараттық порталы арқылы жүргізілген мониторинг жұмыстары нәтижесінде, «Аламан береке» ЖШС нысаны Сайрамсу өзенінің су қорғау аймағына орыналасқаны анықталды. Осыған сәйкес, аталған жұмыстар Қазақстан Республикасы Су кодексінің 50-бабы 3-тармағына сәйкес, бассейіндік су инспекциясынан келісім алу қажет екенін хабарлайды. | Замечание принято и исправлено см. стр.26-27 |
| Департамент экологии по городу Шымкент |  |  |
|  | 1. Отчет о возможных воздействиях необходимо привести в соответствие с приложением 2 Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (далее – Инструкция): - согласно пп.1 п.1 приложения 2 Инструкции представить описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами; - по пп.5 п.1 приложения 2 Инструкции представить информацию о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), другие физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду; сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах; - согласно пп.7 п.1 приложения 2 Инструкции неообходимо представить описание работ по постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения, если эти работы необходимы для целей реализации намечаемой деятельности; - разработчиком является согласно приложенной лицензии ТОО «ЕсоСеntre-Consulting», однако представлены выполненные ТОО «АСТ-студия» таблицы - перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, параметры выбросов, определение необходимости расчетов приземных концентраций, нормативы выбросов - согласно пп.8 п.1 приложения 2 Инструкции дополнить информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных вредных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие почвы, недра, а также электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия; - расчет образования отходов производился по утратившему силу приказу МООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п; - согласно п.2 приложения 2 Инструкции описание затрагиваемой территории предоставляется с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов; - согласно п.2 приложения 2 Инструкции не до конца раскрыта тема описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая вариант, выбранный инициатором намечаемой деятельности для применения, обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды; - варианты осуществления намечаемой деятельности рассмотреть в соответствии с п.4 приложения 2 Инструкции; - представить возможный рациональный вариант осуществления намечаемой деятельности в соответствии с п.5 приложения 2 Инструкции. Кроме того, не предусмотрены мероприятия по посадке зеленых насаждений на территории санитарно-защитной зоны согласно п.50 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (Утверждены приказом и. о. Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 года №ҚР ДСМ-2), СЗЗ для объектов IV и V классов опасности максимальное озеленение предусматривает – не менее 60 процентов (далее – %) площади, СЗЗ для объектов II и III классов опасности – не менее 50 % площади, СЗЗ для объектов I класса опасности – не менее 40 % площади, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. Годовой расход природного газа 93,857 тыс.м3 при времени работы 4380 час/год не соответствует - завышен при максимиальном 3,34 л/с. Также, расход природного газа 1,08 л/с не соответствует годовому 14,1336 тыс.м3 при времени работы 3624 час/год. Источники выбросов загрязняющих веществ в описательной части, табличной и расчетной не соответствуют друг другу. Не предусмотрена на территории предприятия ливневая канализация. - согласно п.8 приложения 2 Инструкции предоставляется обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий. Однако, представлены нормативы выбросов загрязняющих веществ. | Замечание принято и исправлено |
| Комитет экологического регулирования и контроля Министерство экологии и природных ресурсов |  |  |
|  | Согласно приложению 2 Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (далее - Инструкция), Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» (далее – Методика): 1. Согласно пункту 1 статьи 73, проект отчета о возможных воздействиях подлежит вынесению инициатором на общественные слушания до начала или в процессе проведения оценки его качества уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Общественные слушания проводятся в соответствии с настоящей статьей и правилами проведения общественных слушаний, утвержденными приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № 286. В этой связи, провести общественные слушания и предоставить протокол общественных слушаний, согласно утвержденным правилам проведения общественных слушаний. 2. Необходимо соблюдать требования ст.331 Экологического Кодекса РК: Принцип ответственности образователя отходов. 3. Согласно проекту, образуется опасные отходы, которые передаются сторонней организации на утилизацию согласно договору. Необходимо представить договор и лицензию на переработку, обезвреживание, утилизацию и (или) уничтожение опасных отходов. 4. Согласно статье 337 ЭК РК субъекты предпринимательства, планирующие или осуществляющие предпринимательскую деятельность по сбору, сортировке и (или) транспортировке отходов, восстановлению и (или) уничтожению неопасных отходов, обязаны подать уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях". 5. Отсутствует информация о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), другие физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду; сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах. Дополнить. 6. Приложить расчеты рассеивания (fullress) (карты изолиний, сводная таблица результатов расчета). На карте расчетов рассеивания не указана территория предприятия и жилая зона. При проведении расчета рассеивания не учтены климатические характеристики среднегодовой повторяемости направлений ветра и штилей (роза ветров) города Шымкент. Кроме того, не учитываются фоновые концентрации загрязняющих веществ. 7. Не представлено описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая вариант, выбранный инициатором намечаемой деятельности для применения, обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды. К вариантам осуществления намечаемой деятельности относятся: 1) различные сроки осуществления деятельности или ее отдельных этапов (начала или осуществления строительства, эксплуатации объекта, постутилизации объекта, выполнения отдельных работ); 2) различные виды работ, выполняемых для достижения одной и той же цели; 3) различная последовательность работ; 4) различные технологии, машины, оборудование, материалы, применяемые для достижения одной и той же цели; 5) различные способы планировки объекта (включая расположение на земельном участке зданий и сооружений, мест выполнения конкретных работ); 6) различные условия эксплуатации объекта (включая графики выполнения работ, влекущих негативные антропогенные воздействия на окружающую среду); 7) различные условия доступа к объекту (включая виды транспорта, которые будут использоваться для доступа к объекту); 8) различные варианты, относящиеся к иным характеристикам намечаемой деятельности, влияющие на характер и масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду. 8. Согласно пункту 20 Приложения 2 Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду, краткое нетехническое резюме включает: 1) описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ; 2) описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов; 3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные; 4) краткое описание намечаемой деятельности: вид деятельности; объект, необходимый для ее осуществления, его мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), производительность, физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду; сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах; примерная площадь земельного участка, необходимого для осуществления намечаемой деятельности; краткое описание возможных рациональных вариантов осуществления намечаемой деятельности и обоснование выбранного варианта; 5) краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты: жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности; биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы); земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации); воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод); атмосферный воздух; сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем; материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты; взаимодействие указанных объектов. 6) информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности. 7) информация: о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления; о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений; о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений, и ликвидации их последствий, включая оповещение населения; 8) краткое описание: мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду; мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям; возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия; способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности; 9) список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду. Привести в соответствие. 9. Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери. 10. Предусмотреть озеленение санитарно-защитной зоны с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки саженцев деревьев характерных для данной климатической зоны в первый год и в последующие годы с организацией соответствующей инфраструктуры по уходу и охране за зелеными насаждениями в соответствии с подпунктами 2) и 6) пункта 6 раздела 1 приложения 4 к Кодексу и согласно пункта 50 параграфа 1 главы 2 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утверждены Приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года. 11. Предоставить полный перечень отходов, подлежащих утилизации на проектируемом объекте и предполагаемый объем утилизируемых отходов по видам. Необходимо описать процесс сортировки отходов до его утилизации, подробно описать технологический процесс утилизации отходов. Указать место хранения отходов (размеры, объемы) до их утилизации, а также учесть гидроизоляцию мест размещения отходов. 12. Согласно пункту 26 Методики определения (Приказ МЭГПР №63) при расчете загрязнения атмосферы и определении выбросов для всех видов технологических процессов и транспортных средств следует учитывать полную или частичную трансформацию поступающих в атмосферу окислов азота. Для этого установленное по расчету или инструментальными замерами количество выбросов окислов азота (МNOх) в пересчете на NO2 разделяется на составляющие оксид азота (NO) и диоксид азота (NO2). Коэффициенты трансформации от NOх принимаются на уровне максимальной установленной трансформации, т.е. 0,8 – для NO2 и 0,13 – для NO. Привести в соответствие. 13. Отсутствует описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой территории на момент составления отчета (базовый сценарий); - описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от начала намечаемой деятельности, соответствующее следующим условиям: - охват изменений в состоянии всех объектов охраны окружающей среды и антропогенных объектов, на которые намечаемая деятельность может оказывать существенные воздействия, выявленные при определении сферы охвата и при подготовке отчета о возможных воздействиях; - полнота и уровень детализации достоверной информации об изменениях состояния окружающей среды должны быть не ниже уровня, достижимого при затратах на исследование, не превышающих выгоды от него; - охват изменений, которые могут произойти в результате существенных воздействий на затрагиваемую территорию всех видов намечаемой и осуществляемой деятельности. Дополнить. 14. Согласно статье 336 ЭК РК субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях". 15. В связи с тем, что намечаемая деятельность планируется на территории индустриальной зоны «Онтустик» города Шымкент и находится на непосредственной близости с другими производственными объектами, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, необходимо учесть кумулятивные воздействия, которые могут возникнуть в результате постоянно возрастающих негативных изменений в окружающей среде, вызываемых в совокупности прежними и существующими воздействиями антропогенного или природного характера, а также обоснованно предсказуемыми будущими воздействиями, сопровождающими осуществление намечаемой деятельности. 16. Согласно статье 207 ЭК РК Запрещаются размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация объектов I и II категорий, которые не имеют предусмотренных условиями соответствующих экологических разрешений установок очистки газов и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Расчеты выбросов привести в соответствие с учетом очистки выбрасываемых газов. 17. Параметры источников загрязнения принятых для расчета выбросов не соответствуют паспортным данным. 18. Таблица 3.6 нормативы на существующее положение не соответствует представленным данным в Отчете. Привести в соответствие. 19. Предоставить заключение санитарно-защитной зоны. | Замечание принято и исправлено см. ответ ООВВ Протокол общественных слушаний от 19.01.2026г. прилагается в приложении. Лицензия №02406Р от 03.02.2022 года на переработку, обезвреживание, утилизацию и (или) уничтожение опасных отходов прилагается в приложении Прилагается в приложении расчеты рассеивания (карты изолиний, сводная таблица результатов расчета). Письмо от 22.01.2026г. Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭ РК прилагается в приложении Проектом предусмотрено озеленение территории и санитарно-защитной зоны стр.11-12 отчета ОВОС Полный перечень отходов, подлежащих утилизации на проектируемом объекте и предполагаемый объем утилизируемых отходов по видам стр.13-16 отчета ОВОС Объем отходов подлежащие на утилизацию составляет 1226,4 тон. Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 год прилагается стр.183 отчета ОВОС Таблица 3.6 нормативы на существующее положение исправлено стр.91 отчета ОВОС Параметры источников загрязнения принятых для расчета выбросов исправлено стр. 71 отчета ОВОС Письмо Департамента санитарно-эпидемиологического контроля г.Шымкент от 08.01.2026г. прилагается |