Приложение 1

Объем выбросов в атмосферный воздух ЗВ от всех проектируемых стационарных источников  в период строительства объекта составит:  2026 год- 335,90055г/с, 150,04128т/г загрязняющих веществ  1-4 класса опасности:

Алюминий оксид, 2 кл.опас.,0,002915 г/с,0,0002635т/г; Железо (II, III) оксиды, 3кл.опас.,1,088г/с,1,09559т/г; Марганец и его соединения ,2кл.опас.,0,083736г/с,0,0923014т/г; Олово оксид ,3кл.опас.,0,0025г/с,0,000018т/г; Свинец и его неорганические соединения,1кл.опас.,0,0055г/с,0,0000396т/г; Кальций дигидроксид, 3кл.опас.,0,01322г/с,0,0000336т/г; Азота (IV) диоксид ,2кл.опас.,32,13856г/с,18,750393т/г;Азот (II) оксид ,3кл.опас.,5,2226215г/с,3,0469431т/г; Углерод ,3кл.опас.,1,7929г/с,1,3184т/г;Сера диоксид, 3кл.опас., 29,44771г/с,3,755896т/г; Углерод оксид, 4кл.опас., 82,306109г/с,18,170763т/г; Фтористые газообразные соединения, 2кл.опас., 0,0012921г/с,0,012999т/г; Фториды неорганические плохо растворимые, 2кл.опас.,0,03238г/с,0,030305т/г; Диметилбензол, 3кл.опас.,42,243333г/с,14,207636т/г;Метилбензол (349), 3кл.опас.,8,9872222г/с,23,653034т/г; Бенз/а/пирен, ,1кл.опас.,3,835E-05г/с,3,058E-05т/г;

Хлорэтилен, 1кл.опас.,0,0001651г/с,5,764E-05т/г; Бутан-1-ол, ,3кл.опас.,1,0930556г/с,4,52288т/г;

Этанол ,4кл.опас.,7,3188889г/с,5,7426475т/г;2-Этоксиэтанол,0,7 ОБУВ, ,0,3097222г/с,2,208315т/г;

Бутилацетат ,4кл.опас.,2,7338889г/с,5,3562722т/г;Этилацетат (674), 4кл.опас.,0,4665г/с,0,00168т/г;

Формальдегид ,2кл.опас.,0,4083г/с,0,29843т/г;Пропан-2-он, ,4кл.опас.,3,0227778г/с,5,6807721т/г;

Циклогексанон,3кл.опас.,1,5241389г/с,2,1438578т/г; Сольвент нафта,0,2 ОБУВ, ,8,885г/с,0,094т/г;

Уайт-спирит (1294*), 1 ОБУВ, 13,592778г/с,4,6398274т/г; Алканы С12-19, ,4кл.опас.,15,162019г/с,8,332т/г; Взвешенные частицы (116), 3кл.опас.,8,51661г/с,4,1386т/г; Мазутная зола теплоэлектростанций ,2кл.опас.,0,928626г/с,0,0388719т/г; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ,3кл.опас., 68,302042г/с,22,0059т/г; Пыль абразивная,0,04 ОБУВ ,0,25г/с,0,702т/г; Пыль древесная (1039*) 0,1 ОБУВ,0,02075г/с,0,000527т/г.

Объем выбросов в атмосферный воздух ЗВ от всех проектируемых стационарных источников  в период строительства объекта составит:  2028 год- 873,11888г/с, 197,3019т/г загрязняющих веществ  1-4 класса опасности:

Алюминий оксид, 2 кл.опас.,0,0008335г/с,0,000033т/г; Железо (II, III) оксиды, 3кл.опас.,3,8905г/с,1,0785т/г; Марганец и его соединения, 2кл.опас.,0,443736г/с,0,0926244т/г; Олово оксид, 3кл.опас.,0,0025г/с,0,000018т/г; Свинец и его неорганические соединения, 1кл.опас.,0,0055г/с,0,0000396т/г; Кальций дигидроксид, 3кл.опас.,0,01322г/с,0,0000336т/г; Азота (IV) диоксид ,2кл.опас.,11,69006г/с,5,7258928т/г; Азот (II) оксид, 3кл.опас.,1,8997215г/с,0,9304581т/г; Углерод, 3кл.опас.,0,8762333г/с,0,4449т/г; Сера диоксид, 3кл.опас.,3,8477103г/с,0,870546т/г; Углерод оксид, 4кл.опас.,14,89295г/с,5,213838т/г; Фтористые газообразные соединения, 2кл.опас.,0,0012921г/с,0,012999т/г; Фториды неорганические плохо растворимые, 2кл.опас.,0,03238г/с,0,030305т/г; Диметилбензол, 3кл.опас.,66,143333г/с,8,6524901т/г;

Метилбензол (349), 3кл.опас.,47,722222г/с,25,981344т/г; Бенз/а/пирен, 1кл.опас.,1,635E-05г/с,9,132E-06т/г;

Хлорэтилен, 1кл.опас.,0,0006016г/с,9,019E-05т/г; Бутан-1-ол, 3кл.опас.,1,0930556г/с,4,52288т/г;

Этанол, 4кл.опас.,7,3188889г/с,5,7426475т/г; 2-Этоксиэтанол, 0,7 ОБУВ, ,0,3097222г/с,2,208315т/г;

Бутилацетат, 4кл.опас.,10,288889г/с,6,3099357т/г; Этилацетат (674), 4кл.опас.,0,4665г/с,0,00168т/г;

Формальдегид, 2кл.опас.,0,1883г/с,0,09423т/г; Пропан-2-он, 4кл.опас.,22,077778г/с,7,7595391т/г;

Циклогексанон,3кл.опас.,1,5241389г/с,2,1438578т/г; Сольвент нафта, 0,2 ОБУВ, ,8,885г/с,0,094т/г;

Уайт-спирит (1294*), 1 ОБУВ, ,30,577778г/с,2,4218559т/г; Алканы С12-19, 4кл.опас.,33,370353г/с,3,8415т/г;

Взвешенные частицы (116), 3кл.опас.,0,58661г/с,0,381935т/г; Мазутная зола теплоэлектростанций, 2кл.опас.,0,088126г/с,0,0035239т/г; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, 3кл.опас.,604,61293г/с,112,50965т/г; Пыль абразивная, 0,04 ОБУВ, ,0,25г/с,0,2317т/г;

Пыль древесная (1039*), 0,1 ОБУВ , ,0,02075г/с,0,000527т/г

Объем выбросов в атмосферный воздух ЗВ от всех проектируемых стационарных источников  в период эксплуатации объекта составит:  2026 год- 43,756г/с, 933,014т/г загрязняющих веществ  1-4 класса опасности:

Железо (II, III) оксиды, ,3 кл.оп,0,073г/с,0,92582877т/г;Кадмий оксид (в пересчете на кадмий) (295), ,1кл.оп,0,000005г/с,0,0008т/г;Марганец и его соединения, ,2кл.оп,0,002002г/с,0,029693123т/г;Никель оксид (в пересчете на никель) (420), ,2кл.оп,0,000055782г/с,0,0070002т/г;Ртуть (II) оксид /в пересчете на ртуть/ (Ртути окись красная, Ртути окись желтая) (511), ,1кл.оп,0,00014г/с,0,00442т/г;Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513), ,1кл.оп,0,00004г/с,0,006т/г;Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647), ,1кл.оп,0,000001666г/с,0,000000006т/г;Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662), ,3кл.оп,0,0006г/с,0,0164т/г;Кобальт оксид /в пересчете на кобальт/ (313), ,2кл.оп,0,0000011г/с,0,00004т/г;Азота (IV) диоксид, ,2кл.оп,6,084743998г/с,78,876776т/г;Азот (II) оксид, ,3кл.оп,0,988730402г/с,12,8173436т/г;Гидрохлорид, ,2кл.оп,0,0698г/с,2,2012864т/г;Углерод, ,3кл.оп,0,24633603г/с,2,690886726т/г;Серадиоксид, ,3кл.оп,3,310695767г/с,57,97052309т/г;Сероводород, ,2кл.оп,2,37574E-05г/с,0,000171724т/г;Углерод оксид, ,4кл.оп,11,84965633г/с,258,9693644т/г;Фтористые газообразные соединения, ,2кл.оп,0,092174г/с,2,87474064т/г;Фторидынеорганическиеплохорастворимые, ,2кл.оп,0,001112г/с,0,0004т/г;Пентан(450), ,4кл.оп,0,000114696г/с,0,00090502т/г;Метан(727*),50ОБУВ, ,0,564476364г/с,4,45405656т/г;Изобутан, ,4кл.оп,0,000114696г/с,0,00090502т/г;Диметилбензол, ,3кл.оп,1,25г/с,0,45т/г;Метилбензол, ,3кл.оп,2,777777778г/с,0,6т/г;Бенз/а/пирен, ,1кл.оп,0,000006514г/с,0,000098306т/г;Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102), ,3кл.оп,0,833333333г/с,0,18т/г;Этанол (Этиловый спирт) (667), ,4кл.оп,0,555555556г/с,0,12т/г;

2-Этоксиэтанол,0,7ОБУВ, ,0,444444444г/с,0,096т/г;Бутилацетат, ,4кл.оп,0,555555556г/с,0,12т/г;Формальдегид, ,2кл.оп,0,0626227г/с,0,672733454т/г;Пропан-2-он (Ацетон) (470), ,4кл.оп,0,388888889г/с,0,084т/г;Масло минеральное нефтяное,0,05 ОБУВ, ,0,02222г/с,0,7008т/г;Уайт-спирит (1294*),1 ОБУВ, ,1,25г/с,0,45т/г;

АлканыС12-19, ,4кл.оп,1,575123575г/с,18,36000489т/г; Взвешенные частицы(116), ,3кл.оп,0,4696г/с,14,615506т/г; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, ,3кл.оп,1,029384752г/с,300,6558155т/г;Пыль абразивная,0,04ОБУВ, ,0,0136г/с,0,30046т/г;Элементарная сера,0,7ОБУВ, ,7,2г/с,151,6808т/г;Пыль древесная (1039*),0,01ОБУВ, ,2,044444г/с,22,08т/г.

Объем выбросов в атмосферный воздух ЗВ от всех проектируемых стационарных источников  в период эксплуатации объекта составит:  2027 год- 43,756г/с, 933,014т/г загрязняющих веществ  1-4 класса опасности:

Железо (II, III) оксиды, ,3 кл.оп,0,073г/с,0,92582877т/г;Кадмий оксид (в пересчете на кадмий) (295), ,1кл.оп,0,000005г/с,0,0008т/г;Марганец и его соединения, ,2кл.оп,0,002002г/с,0,029693123т/г;Никель оксид (в пересчете на никель) (420), ,2кл.оп,0,000055782г/с,0,0070002т/г;Ртуть (II) оксид /в пересчете на ртуть/ (Ртути окись красная, Ртути окись желтая) (511), ,1кл.оп,0,00014г/с,0,00442т/г;Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513), ,1кл.оп,0,00004г/с,0,006т/г;Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647), ,1кл.оп,0,000001666г/с,0,000000006т/г;Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662), ,3кл.оп,0,0006г/с,0,0164т/г;Кобальт оксид /в пересчете на кобальт/ (313), ,2кл.оп,0,0000011г/с,0,00004т/г;Азота (IV) диоксид, ,2кл.оп,6,084743998г/с,78,876776т/г;Азот (II) оксид, ,3кл.оп,0,988730402г/с,12,8173436т/г;Гидрохлорид, ,2кл.оп,0,0698г/с,2,2012864т/г;Углерод, ,3кл.оп,0,24633603г/с,2,690886726т/г;Серадиоксид, ,3кл.оп,3,310695767г/с,57,97052309т/г;Сероводород, ,2кл.оп,2,37574E-05г/с,0,000171724т/г;Углерод оксид, ,4кл.оп,11,84965633г/с,258,9693644т/г;Фтористые газообразные соединения, ,2кл.оп,0,092174г/с,2,87474064т/г;Фторидынеорганическиеплохорастворимые, ,2кл.оп,0,001112г/с,0,0004т/г;Пентан(450), ,4кл.оп,0,000114696г/с,0,00090502т/г;Метан(727*),50ОБУВ, ,0,564476364г/с,4,45405656т/г;Изобутан, ,4кл.оп,0,000114696г/с,0,00090502т/г;Диметилбензол, ,3кл.оп,1,25г/с,0,45т/г;Метилбензол, ,3кл.оп,2,777777778г/с,0,6т/г;Бенз/а/пирен, ,1кл.оп,0,000006514г/с,0,000098306т/г;Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102), ,3кл.оп,0,833333333г/с,0,18т/г;Этанол (Этиловый спирт) (667), ,4кл.оп,0,555555556г/с,0,12т/г;

2-Этоксиэтанол,0,7ОБУВ, ,0,444444444г/с,0,096т/г;Бутилацетат, ,4кл.оп,0,555555556г/с,0,12т/г;Формальдегид, ,2кл.оп,0,0626227г/с,0,672733454т/г;Пропан-2-он (Ацетон) (470), ,4кл.оп,0,388888889г/с,0,084т/г;Масло минеральное нефтяное,0,05 ОБУВ, ,0,02222г/с,0,7008т/г;Уайт-спирит (1294*),1 ОБУВ, ,1,25г/с,0,45т/г;

АлканыС12-19, ,4кл.оп,1,575123575г/с,18,36000489т/г; Взвешенные частицы(116), ,3кл.оп,0,4696г/с,14,615506т/г; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, ,3кл.оп,1,029384752г/с,300,6558155т/г;Пыль абразивная,0,04ОБУВ, ,0,0136г/с,0,30046т/г;Элементарная сера,0,7ОБУВ, ,7,2г/с,151,6808т/г;Пыль древесная (1039*),0,01ОБУВ, ,2,044444г/с,22,08т/г.

Объем выбросов в атмосферный воздух ЗВ от всех проектируемых стационарных источников  в период эксплуатации объекта составит:  2028 год- 220,5371807г/с, 1618,273096383т/г загрязняющих веществ  1-4 класса опасности:

Железо (II, III) оксиды ,3кл.оп,0,073г/с,0,185165754т/г; Кадмий оксид (в пересчете на кадмий) (295), ,1кл.оп,0,000005г/с,0,000800000т/г;Марганец и его соединения, ,2кл.оп,0,002002г/с,0,029693123т/г;

Никель оксид (в пересчете на никель) (420), 2кл.оп,0,000055782г/с,0,007000200т/г; Ртуть (II) оксид /в пересчете на ртуть/ (Ртути окись красная, Ртути окись желтая) (511), 1кл.оп,0,00014г/с,0,004420000т/г;

Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513), ,1кл.оп,0,00004г/с,0,006000000т/г;

Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647), ,1кл.оп,0,000001666г/с,0,000000006т/г;

Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662), ,3кл.оп,0,0006г/с,0,016400000т/г;Кобальт оксид /в пересчете на кобальт/ (313), ,2кл.оп,0,0000011г/с,0,000040000т/г;Азота (IV) диоксид, ,2кл.оп,6,084743998г/с,78,876776000т/г;Азот (II) оксид, ,3кл.оп,0,988730402г/с,12,817343600т/г;

Гидрохлорид, ,2кл.оп,0,0698г/с,2,201286400т/г;Углерод, ,3кл.оп,0,24633603г/с,2,690886726т/г;

Сера диоксид, ,3кл.оп,3,310695767г/с,57,970523091т/г;Сероводород, ,2кл.оп,2,37574E-05г/с,0,000171724т/г;

Углерод оксид, ,4кл.оп,11,84965633г/с,258,969364400т/г;Фтористые газообразные соединения, ,2кл.оп,0,092174г/с,2,874740640т/г;Фториды неорганические плохо растворимые, ,2кл.оп,0,001112г/с,0,000400000т/г;Пентан (450), ,4кл.оп,0,000114696г/с,0,000905020т/г;

Метан (727*),50ОБУВ, ,0,564476364г/с,4,454056560т/г;Изобутан, ,4кл.оп,0,000114696г/с,0,000905020т/г;

Диметилбензол, ,3кл.оп,1,25г/с,0,450000000т/г;Метилбензол, ,3кл.оп,2,777777778г/с,0,600000000т/г;

Бенз/а/пирен, ,1кл.оп,0,000006514г/с,0,000098306т/г;Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102), ,3кл.оп,0,833333333г/с,0,180000000т/г;Этанол (Этиловый спирт) (667), ,4кл.оп,0,555555556г/с,0,120000000т/г;2-Этоксиэтанол,0,7ОБУВ, ,0,444444444г/с,0,096000000т/г;

Бутилацетат, ,4кл.оп,0,555555556г/с,0,120000000т/г;Формальдегид, ,2кл.оп,0,0626227г/с,0,672733454т/г;

Пропан-2-он (Ацетон) (470), ,4кл.оп,0,388888889г/с,0,084000000т/г;Масло минеральное нефтяное,0,05ОБУВ, ,0,02222г/с,0,700800000т/г;Уайт-спирит (1294*),1ОБУВ, ,1,25г/с,0,450000000т/г;

Алканы С12-19, ,4кл.оп,24,87512357г/с,651,360004888т/г;Взвешенные частицы (116), ,3кл.оп,0,4696г/с,14,615506000т/г;Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, ,3кл.оп,10,02938475г/с,350,655815471т/г;Пыль абразивная,0,04ОБУВ, ,0,0136г/с,3,300460000т/г;

Элементарная сера,0,7ОБУВ, ,151,6808г/с,151,6808т/г;Пыль древесная (1039*),0,01ОБУВ, 2,044444г/с,22,08т/г.

Загрязняющие вещества, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса отсутствуют.

Приложение 2

Основными источниками образования отходов на этапе СМР являются: строительно-монтажные работы, техническое обслуживание спецтехники, жизнедеятельность персонала и пр.

На этапе строительно-монтажных работ I очереди ожидается образование 15 видов отходов производства и потребления из которых 3 видов опасных, 8 видов неопасных, 4 видов зеркальных отходов. Ориентировочный объём образования отходов в период строительно-монтажных работ I очереди составит – 6121,795 т/период, в том числе: опасных отходов – 295,265 т/период (промасленные отходы – 227,135, отработанные аккумуляторы – 2,085, отработанные масла – 66,045); неопасных отходов – 2755,445 т/период (огарки сварочных электродов – 0,49, металлолом – 70,075, коммунальные отходы – 37,975, отработанные шины – 8,0, отходы строительства и демонтажа – 1500,0, отходы пластика – 2,995, отходы кабельной продукции – 4,66, отходы бетона – 1131,25); зеркальных отходов – 20,375 т/период (отходы лакокрасочных материалов – 9,52, медицинские отходы – 0,05, металлолом (смешанные металлы – 9,895, древесные отходы – 0,91).

На этапе строительно-монтажных работ II очереди ожидается образование 14 видов отходов производства и потребления из которых 3 видов опасных, 7 видов неопасных, 4 видов зеркальных отходов. Ориентировочный объём образования отходов в период строительно-монтажных работ II очереди составит – 3332,585 т/период, в том числе: опасных отходов – 22,555 т/период (промасленные отходы – 2,725, отработанные аккумуляторы – 0,44, отработанные масла – 19,39); неопасных отходов – 1633,55 т/период (огарки сварочных электродов – 0,49, металлолом – 70,075, коммунальные отходы – 37,975, отработанные шины – 10,075, отходы строительства и демонтажа – 1500,0, отходы пластика – 1,26, отходы бетона – 13,675); зеркальных отходов – 20,375 т/период (отходы лакокрасочных материалов – 9,52, медицинские отходы – 0,05, металлолом (смешанные металлы – 9,895, древесные отходы – 0,91).

Источниками образования отходов на этапе эксплуатации являются основная и вспомогательная деятельность компании. Объект является специализированной площадкой, осуществляющей деятельность по обращению с отходами. Деятельность осуществляется на основании государственной лицензии, с подвидом деятельности- переработка, обезвреживание, утилизация и (или) уничтожения опасных отходов.

В процессе деятельности компании на этапе эксплуатации I и II очередей ожидается образование 45 видов отходов производства и потребления из которых 22 видов опасных, 14 видов неопасных, 9 видов зеркальных отходов. Объем образования собственных отходов и принимаемых от сторонних организаций, с учетом действующего оборудования составит-861 139,925 тонн, в т.ч.: опасных-65493,717 тонн, не опасных-534991,701 тонн, зеркальных-260654,507 тонн.

Мощность объекта, с учетом существующих и проектируемых объектов

| Наименование отхода | Классификация отхода | Мощность объекта с учетом действующего и проектируемого оборудования, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего отходов: |  | 861139,925 |
| в том числе: Отходы производства: |  | 850575,392 |
| Отходы потребления: |  | 10564,533 |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленные отходы | 15 02 02* | 116,762 |
| Загрязнённые стоки | 16 10 01* | 505,000 |
| Отработанные аккумуляторы | 16 06 01* | 106,259 |
| Отработанные батарейки | 16 06 04 | 1,230 |
| Отработанные фильтры всех типов | 16 01 07* | 103,000 |
| Отработанные светодиодные лампы | 20 01 99 | 1,000 |
| Отработанная охлаждающая жидкость | 16 01 14* | 103,000 |
| Отработанные картриджные и мембранные фильтры | 16 01 07* | 20,000 |
| Отработанные масла | 13 02 06* | 3534,528 |
| Отработанные химические реагенты | 16 05 06* | 5,811 |
| Отработанная тара из-под масел | 16 07 08* | 805,000 |
| Тара загрязненная | 15 01 10* | 12,500 |
| Отходы оргтехники | 16 02 14 | 43,500 |
| Ртутьсодержащие отходы | 20 01 21* | 1,010 |
| Зольный остаток | 19 01 6 | 2949,768 |
| Жиросодержащие отходы | 20 01 25 | 4000,000 |
| Нефтесодержащий осадок | 05 01 99* | 100,000 |
| Нефтесодержащие отходы | 05 01 03* | 3012,500 |
| Твердый минеральный осадок | 06 13 99 | 30,000 |
| Песок-фильтр | 19 08 02 | 6,000 |
| Отходы битумной и латексной эмульсии | 13 08 02* | 20,000 |
| Металлом некондиционный | 17 04 09* | 50000,000 |
| Флотошлам | 19 02 05* | 6,000 |
| Отработанный сорбент | 07 07 10* | 10,850 |
| Итого опасных отходов: |  | 65493,717 |
| Неопасные отходы |  |  |
| Огарки сварочных электродов | 12 01 13 | 2,030 |
| Металллом | 16 01 17 | 70093,000 |
| Коммунальные отходы | 20 03 01 | 4695,400 |
| Отходы бумаги и картона | 20 01 01 | 5300,500 |
| Отработанные шины | 16 01 03 | 1571,334 |
| Отходы строительства и демонтажа | 17 09 04 | 200065,000 |
| Отходы резинотехнических изделий | 19 12 04 | 3051,900 |
| Отходы пластика | 20 01 20/20 19 | 3239,507 |
| Пищевые отходы | 20 01 08 | 5862,680 |
| Иловый осадок | 19 08 12 | 1000,000 |
| Отходы кабельной продукции | 17 04 11 | 10000,350 |
| Отходы бетона | 17 01 01 | 200020,000 |
| Загрязнённая сера | 05 07 02 | 30000,000 |
| Осадок после решеток и сит | 19 08 01 | 10,000 |
| Минеральный осадок | 19 08 02 | 60,000 |
| Аэрозольные баллончики |  | 20,000 |
| Итого не опасных отходов: |  | 534991,701 |
| Зеркальные отходы |  |  |
| Зеркальные опасные |  |  |
| Отходы лакокрасочных материалов | 08 01 11* | 89,805 |
| Отходы стекла | 20 01 02 | 56,000 |
| Медицинские отходы | 18 01 04 | 6,452 |
| Загрязненный углеводородами и химикатами грунт | 17 05 03* | 50,000 |
| Загрязненный углеводородами и химикатами грунт | 19 13 01* | 150000,000 |
| Отходы керамики | 17 01 07 | 300,000 |
| Зеркальные неопасные |  |  |
| Отходы электроники | 16 02 14 | 101,250 |
| Металлолом (смешанные металлы) | 17 04 07 | 100000,000 |
| Древесные отходы | 20 01 38 | 10051,000 |
| Итого зеркальных отходов: |  | 260654,507 |

Обращение с отходами будет осуществляться в соответствии с Программой управления отходами.

Указанные объемы будут уточнены на последующей стадии оценки воздействия на ОС.

Намечаемая деятельность не входит в перечень видов деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей с принятыми пороговыми значениями для мощности производства.

Приложение 3.

Предполагаемые общие сбросы при эксплуатации:

Выпуск №2 Поля испарения «Новый Тенгиз»  44453,44 г/час, 388,9676 т/год, в том числе: взвешенные вещества – 1960 г/час, 17,15 т/год; хлориды – 24 039,92 г/час, 210,3493 т/год; сульфаты – 12 408,8 г/час, 108,577 т/год; ортофосфаты – 503,04 г/час, 4,4016 т/год; азот аммонийный – 39,12 г/час, 0,3423 т/год (3 КО);  нитриты – 51,52 г/час, 0,4508 т/год (2 КО); нитраты – 625,92 г/час, 5,4768 т/год (3 КО); железо общее – 29,76 г/час, 0,2604 т/год (3 КО); АПАВ – 11,6 г/час, 0,1015 т/год (3 КО); нефтепродукты – 2,72 г/час, 0,0238 т/год (4 КО); фенолы – 0,24 г/час, 0,0021 т/год (2 КО); ХПК – 3 772,8 г/час, 33,012 т/год; БПК₅ – 1008 г/час, 8,82 т/год.

Выпуск №3 Ёмкость сезонного регулирования «Новый Тенгиз» 18 401,139 г/час, 161,4135 т/год, в том числе: взвешенные вещества – 988,38 г/час, 8,67 т/год; хлориды – 9 907,9452 г/час, 86,9118 т/год; сульфаты – 4 730,715 г/час, 41,4975 т/год; ортофосфаты – 365,2047 г/час, 3,20355 т/год; азот аммонийный – 17,3052 г/час, 0,1518 т/год (3 КО);
нитриты – 12,5343 г/час, 0,10995 т/год (2 КО); нитраты – 384,5106 г/час, 3,3729 т/год (3 КО); железо общее – 14,6205 г/час, 0,12825 т/год (3 КО); АПАВ – 5,3865 г/час, 0,04725 т/год (3 КО); нефтепродукты – 1,3851 г/час, 0,01215 т/год (4 КО); фенолы – 0,1026 г/час, 0,0009 т/год (2 КО); ХПК – 1 588,2993 г/час, 13,93245 т/год; БПК₅ – 384,75 г/час, 3,375 т/год.

Приложение 4.

Приложение 5

Описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности.

Модернизацию (строительство) объекта планируется осуществить в два этапа: 1 этап-2026год, 2 этап-2028 год.

Первая очередь строительства:

Площадка ПРС-5320м2.Площадка ПРС представляет собой спланированную уплотненную участок прямоугольный в плане с размерами 38х140м. Площадка предназначена для хранения грунта, снятого при строительстве проектируемых объектов.

Участок складирования отходов строительства и демонтажа №1-51 798м2. Участок с размерами 194х267м с замкнутым грунтовым обвалованием по периметру. В центре площадки предусматривается зумпф для сбора дождевых и талых вод. Уклон участка предусмотрен в сторону зумпфа. Покрытие участка выполнено следующей конструкций:- плотненный грунт – 50см, - геомембрана -0,5мм, - уплотненный, протравленный грунт основания.

Участок временного хранения и дробления древесных отходов-900м2. Для измельчения толстостенных и крупногабаритных отходов (слитков, ящиков, поддонов, корпусных деталей, труб), пленки, отходов древесины, торфа, бумаги, картона, МДФ, тряпок, волокон с минимальным образованием пыли и износом ножей применяется Шредер. Шредер оборудован загрузочным бункером, загрузка перерабатываемого материала в который может осуществляться вручную,  через  конвейер  (ленточный транспортер), автопогрузчик, кран и т.п. Загрузочный бункер может быть специально разработан по специальным требованиям заказчика, чтобы гарантированно обеспечить безостановочную и эффективную автоматическую работу системы. С помощью гидравлического подпрессовочного устройства (толкателя) материал подается к ротору и измельчается максимально эффективно, нагрузка на измельчающий ротор контролируется автоматически, режим работы пресса зависит от перерабатываемого материала и задается на пульте управления шредером. Ротор оснащен системой реверсивного движения, что при превышении нагрузки свыше заданной оператором величины позволяет автоматически включить обратный ход, избежав повреждений ножей и двигателя. Мощность установки до 2000 кг/час.

Площадка для ремонта оборудования-108м2. Площадка с размерами 9х12м выполнена из монолитного бетона кл. С12/15, армированного сеткой. Под площадки предусматривается подготовка толщиной 100 мм из щебня фракции 20-40мм, по верх укладывается полиэтиленовая пленка. По периметру площадки предусмотрено замкнутое обрамление из бортового камня по ГОСТ 6665-91. Для сбора стоков с площадки предусмотрен приямок.

Сварочный пост с навесом со вспомогательными помещениями-72,12м2. Сварочный пост с навесом выполнен из 2-х железнодорожных контейнеров 40 футов, прямоугольные в плане, с размерами в осях 12,0х2.4 м и железнодорожного контейнера 20 футов, с размерами 6.05х2.4мНа данном участке планируется проведение работ по сварке и резке металлов. Ориентировочный расход электродов составит -4000 кг/год.

Бетонированная площадка для временного хранения металлолома №1-25071м2. Площадка с размерами 183х137м выполнена из монолитного бетона кл. С12/15, армированного сеткой. Под площадки предусматривается подготовка толщиной 100 мм из щебня фракции 20-40мм, по верх укладывается полиэтиленовая пленка. По периметру площадки предусмотрено замкнутое обрамление из бортового камня по ГОСТ 6665-91.

Площадка приема вторсырья-31892м2. Площадка представляет собой спланированную уплотненную участок прямоугольный в плане с размерами 119х268м.

Пиролизная установка: модульно-мобильная установка "Реактор-2"-10- 30т/сутки, 9150 т/год. Установка представляет собой сборочную конструкцию, состоящую из следующего технологического оборудования: реактора пиролиза барабанного типа с приводом вращения, топочного блока, блок конденсации пиролизных газов, устройства измельчения сырья (опционально), загрузочного устройства (опционально), устройства непрерывной подачи сырья (опционально), устройств выгрузки и хранения продукции, устройства извлечения металлокорда (опционально), системы очистки и отвода дымовых газов, аварийного факела сброса избыточного давления пиролизных газов, системы охлаждения блока конденсации, топливной системы, емкостей сбора и накопления печного топлива, блока управления, КИПиА. Система очистки отвода дымовых газов включает в себя скруббер мокрой очистки, дымосос отходящих газов, дымовую трубу и систему дымоходов. Степень очистки отходящих газов до 85%, с температурой в реакторе пиролиза-до 550 градусов Цельсия.

Параметры технологического режима на установке «РЕАКТОР-2»

| № п/п | Технологическая операция. Технологический параметр | Допускаемые пределы технологического параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производительность подачи отходов на утилизацию, т/сут | 10-30 |
| 2 | Выход по жидкому печному топливу, т/сут | 5,3-16,0 |
| 3 | Выход по сухому углеродистому остатку, т/сут | 2,6-7,8 |
| 4 | Расход жидкого топлива на этапе нагрева реактора пиролиза, л/час | 30 - 80 |
| 5 | Расход пиролизного газа на работу установки, м³/час | 30-83 |
| 6 | Устойчивая температура в реакторе пиролиза, °С | 250-550 |
| 7 | Давление в реакторе пиролиза, Мпа, не выше | 0,05 |
| 8 | Скорость вращения реактора пиролиза, 1/мин | 0,4 |
| 9 | Температура дымовых газов на выходе из трубы, °С | 600 |
| 10 | Расход воды на охлаждение теплообменных аппаратов, м³/час | 3-11 |
| 11 | Температура охлаждающей воды на входе в блок конденсации, °С | 15-30 |
| 12 | Температура охлаждающей воды на выходе из блока конденсации, °С | 35-70 |
| 13 | Расход воды на подпитку при использовании емкости естественного охлаждения (при относит. влажности воздуха 60% и температуре 20°С), м³/сут | 0,05 |
| 14 | Объем отходящих газов, м³/час | 1500-4500 |
| 15 | Расход раствора в скруббере, м³/час | 3-4 |
| 16 | Объем известкового раствора в баке, м³ не менее | 0,7 |
| 17 | Расход воды на приготовление известкового раствора, м³/сут | 1,6-4,0 |

Режим работы установки – круглосуточный.

Расчетное количество рабочих часов установки - 7320 часов в год. Количество обслуживающего персонала – 5 человек.

К утилизации на установке «РЕАКТОР-2» принимаются полимерные отходы и отходы, содержащие углеводород, (изношенные автопокрышки и другие РТИ; отходы полимеров и пластмасс, в том числе армированных, не содержащих галогены; углеводородсодержащие отходы, отходы нефтепереработки и подготовки, некондиционные нефтепродукты и т.д.), представленные в таблице.

Перечень   отходов,   принимаемых   для   утилизации   на   установке «РЕАКТОР-2»

Проппант керамический на основе кварцевого песка, загрязненный нефтью (содержание нефти 15 % и более);

проппант керамический на основе кварцевого песка, загрязненный нефтью (содержание нефти менее 15 %);

проппант с полимерным покрытием, загрязненный нефтью (содержание нефти 15 % и более);

проппант с полимерным покрытием, загрязненный нефтью (содержание нефти менее 15 %);

асфальтосмолопарафиновые отложения при зачистке нефтепромыслового оборудования;

Отходы масличных семян;

Отходы очистки растительных масел;

отходы отбеливающей глины, содержащей растительные масла;

масляные эмульсии от мойки оборудования производства растительных масел;

Отходы производства растительных жиров;

Отходы производства растительных восков;

Отходы производства маргариновой продукции;

отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты;

Прочие отходы производства растительных масел и жиров;

Отходы производства тканей из химических комплексных нитей и штапельных волокон;

Отходы производства ворсовых, махровых полотенечных тканей и аналогичных махровых тканей;

Отходы нанесения водозащитного слоя, специальных покрытий, прорезинивания, пропитки одежды;

Отходы копирования записанных носителей информации;

Отходы копирования звукозаписей;

Отходы копирования видеозаписей;

Отходы копирования машинных носителей информации;

пыль угольная газоочистки при измельчении углей;

отходы отбеливающей глины, содержащей масла;

Отходы производства продуктов для производства дорожных покрытий;

отходы битума нефтяного;

Отходы производства прочих нефтепродуктов;

Отходы производства парафинов;

отходы ректификации метанола в виде твердых парафинов при производстве спирта метилового;

Отходы производства пластмасс в первичных формах прочих, не вошедшие в другие группы;

Отходы производства смол и политерпенов нефтяных, кумароновых, инденовых и кумарон-инденовых в первичных формах;

Отходы производства масс пластических, смол синтетических микробиологического синтеза в первичных формах;

Прочие отходы производства пластмасс и синтетических смол в первичных формах;

Отходы производства синтетического каучука в первичных формах;

Отходы производства каучуков бутадиеновых;

Отходы производства каучуков изопреновых и сополимеров изопрена;

Отходы производства каучуков бутадиенстирольныхи бутадиенметилстиролъных (СКС-СКМС);

Отходы производства каучуков на основе сополимеров бутадиена с другими мономерами, кроме стирола и метилстирола;

Прочие отходы производства каучуков синтетических;

Отходы производства латексов синтетических;

Отходы производства красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик;

Отходы производства красок и лаков на основе полимеров;

Отходы производства материалов лакокрасочных на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде;

Отходы производства материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, акриловых или винтовых полимеров в неводной среде; растворов;

Отходы производства прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок;

Отходы производства пигментов готовых, глушителей стекла и краски, эмалей и глазурей стекловидных, ангоб, люстр жидких и аналогичных продуктов для керамики, эмалей для стекла и других целей; фритты стекловидной;

Отходы производства средств для ароматизации и дезодорирования воздуха и восков;

Отходы производства парфюмерных и косметических средств;

Отходы производства клеев на основе полимеризационных смол;

Отходы производства клеев на основе смол, получаемых поликонденсацией;

Отходы производства клеев на основе природных химически модифицированных смол;

Отходы производства клеев на основе резины (каучука);

Отходы производства клеев животного происхождения;

Отходы производства смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов;

Отходы производства синтетических волокон;

Отходы производства полиамидного волокна и нитей;

Отходы производства полиэфирного волокна и нитей;

Отходы производства полиакрилового волокна и нитей;

Отходы производства искусственных волокон;

Отходы производства резиновых изделий;

Отходы производства резиновых смесей;

Отходы процесса вулканизации резины;

Отходы производства резиновых изделий из вулканизованной резины;

пыль (мука) резиновая;

Отходы производства изделий из пластмасс;

Отходы производства полимерных композиционных материалов и изделий из них;

отходы пропитки стеклоткани связующим на основе эпоксидных смол при изготовлении изделий из стеклопластика;

отходы стеклопластика при производстве стеклопластиковых изделий;

пыль при резке стеклопластиковой арматуры;

пыль стеклопластика при механической обработке изделий из него;

отходы композиционных материалов в смеси с преимущественным содержанием углепластика при изготовлении изделий из него;

пыль газоочистки с преимущественным содержанием углепластика при механической обработке заготовок и деталей из композиционных материалов;

Отходы производства изделий из полиэтилена, полипропилена и прочих олефинов;

Отходы производства изделий из полиэтилена;

Отходы производства изделий из полипропилена;

Отходы производства изделий из полистирола;

Отходы изделий из синтетических и искусственных волокон, утратившие потребительские свойства, незагрязненные;

спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная;

Отходы технических тканей из шерстяного и смешанного волокна незагрязненные;

Изделия текстильные проклеенные, жестко накрахмаленные, пропитанные водоотталкивающим составом, утратившие потребительские свойства;

Отходы изделий из натуральных, синтетических,искусственных и шерстяных волокон, загрязненные нефтепродуктами;

Изделия из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более);

спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более);

Изделия из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %);

спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%);

Отходы изделий текстильных, загрязненные масляными красками, лаками, смолами и различными полимерными материалами;

Отходы обуви;

обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства;

Отходы бумаги парафинированной и изделий из нее;

Отходы минеральных масел, не содержащих галогены;

отходы минеральных масел моторных;

отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены;

отходы минеральных масел индустриальных;

отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены;

отходы минеральных масел трансмиссионных;

отходы минеральных масел компрессорных;

отходы минеральных масел турбинных;

отходы минеральных масел технологических;

отходы прочих минеральных масел;

Смеси нефтепродуктов отработанных;

Нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские свойства;

нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские свойства, не загрязненные веществами 1-2 классов опасности;

Смеси масел минеральных отработанных;

смесь масел минеральных отработанных (трансмиссионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов;

Смеси нефтепродуктов, извлекаемые из очистных сооружений и нефтесодержащих вод;

всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений;

Прочие смеси нефтепродуктов отработанных;

смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов;

Отходы смазок, герметизирующих жидкостей и твердых углеводородов;

Прочие отходы нефтепродуктов;

остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства;

Отходы синтетических и полусинтетических масел и гидравлических жидкостей;

отходы синтетических и полусинтетических масел моторных;

отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных;

отходы синтетических и полусинтетических масел электроизоляционных;

отходы синтетических масел компрессорных;

отходы прочих синтетических масел;

отходы синтетических гидравлических жидкостей;

Отходы растворителей нефтяного происхождения;

Отходы растворителей на основе ароматических углеводородов;

Отходы материалов лакокрасочных и аналогичных им для нанесения покрытий (кроме тары, загрязненной лакокрасочными материалами, красками);

Отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых или виниловых полимеров (лаки, краски, грунтовки) в водной среде;

Отходы материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров (лаки, краски, эмали, грунтовки) в неводной среде;

Отходы материалов лакокрасочных прочих, включая шпатлевки, олифы, замазки, герметики, мастики;

Отходы резиновых изделий незагрязненные;

Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные;

Ленты конвейерные, приводные ремни, белътинг из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные;

лента конвейерная резинотканевая, утратившая потребительские свойства, незагрязненная;

Материалы текстильные прорезиненные и изделия из них, утратившие потребительские свойства, незагрязненные;

Прочие резиновые изделия, утратившие потребительские свойства, незагрязненные;

Отходы резинометаллических изделий незагрязненные;

Отходы продукции из резины загрязненные;

Отходы продукции из термопластов незагрязненные;

Отходы продукции из полиэтилена незагрязненные;

Отходы продукции из полипропшена незагрязненные;

Отходы продукции из полистирола и его сополимеров незагрязненные;

Отходы продукции из полиакрилатов незагрязненные;

Отходы продукции из поликарбонатов незагрязненные;

Отходы продукции из полиамидов незагрязненные;

Отходы продукции из полиэтилентерефталата незагрязненные;

Отходы продукции из термопластов прочих незагрязненные;

Прочие отходы продукции из термопластов незагрязненные;

Отходы прочей продукции из пластмасс, не содержащих незагрязненные; галогены,

Отходы продукции из стеклопластиков;

отходы стеклопластиковых труб;

Отходы некондиционных полимерных материалов;

Отходы некондиционных реактопластов;

смола карбамидоформальдегидная затвердевшая некондиционная;

Отходы материалов из пластмасс несортированные незагрязненные;

отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные;

отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные;

Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена загрязненные;

Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена, загрязненные лакокрасочными материалами;

тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более);

тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %);

Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена, загрязненные неорганическими веществами;

Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена, загрязненные органическими веществами;

Прочая тара полимерная загрязненная;

тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более);

тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %);

отходы изделий из стеклопластика в смеси, загрязненных нерастворимыми или малорастворимыми неорганическими веществами;

отходы изделий из стеклопластика, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %);

Ткани фильтровальные из синтетических волокон отработанные;

Ткани фильтровальные из синтетических волокон, загрязненные неорганическими веществами;

ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная;

сетка лавсановая, загрязненная в основном хлоридами калия и натрия;

Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства;

Компоненты электронные и платы, утратившие потребительские свойства;

принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства;

картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7 % и более отработанные;

картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные;

клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства;

Оборудование коммуникационное, утратившее потребительские свойства;

Техника бытовая электронная, утратившая потребительские свойства;

Носители информации магнитные и оптические, утратившие потребительские свойства;

Каски защитные, утратившие потребительские свойства;

Отходы рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов;

Отходы битумных, дегтевых, дегтебитумных, битумополимерных, резино- дегтевых и битумных безосновных материалов;

Отходы строительных материалов на основе картона (рубероид, пергамин, толь) незагрязненные;

отходы рубероида;

отходы толи;

инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве 5 % и более);

инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %);

Отходы эксплуатации и обслуживания оборудования для транспортирования, хранения и обработки нефти и нефтепродуктов (отходы, содержащие нефтепродукты в количестве не менее 70 %, см. Блок 4);

Отходы эксплуатации машин для транспортирования нефти и нефтепродуктов;

шлам очистки танков нефтеналивных судов;

шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов;

Отходы песка, загрязненного нефтью или нефтепродуктами;

Отходы пеньки, загрязненной нефтью или нефтепродуктами;

Обтирочный материал, загрязненный нефтью ши нефтепродуктами;

Отходы шин, покрышек, камер автомобильных;

Шины автомобильные отработанные;

шины пневматические автомобильные отработанные;

Камеры пневматических шин отработанные;

камеры пневматических шин автомобильных отработанные;

Покрышки пневматических шин отработанные;

покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные;

покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные;

Отходы фильтров автомобильных;

фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные;

фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные;

фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные;

Отходы при ликвидации загрязнений нефтью и нефтепродуктами;

Отходы технических испытаний нефти и нефтепродуктов;

Отходы смесей нефтепродуктов при технических испытаниях и измерениях.

Замазученный грунт

Принимаемые на обезвреживание отходы должны иметь согласованные паспорта опасных отходов. Запрещается принимать к утилизации на установке «Реактор-2» галогенсодержащие отходы.

Пиролиз отходов

Установка «РЕАКТОР-2» может работать в следующих режимах:

- непрерывном;

- циклическом без охлаждения реактора;

- циклическом с охлаждением реактора;

- периодическом.

Режим работы установки определяется комплектом поставки оборудования и типом утилизируемых отходов. Блок-схемы режимов работы установки «РЕАКТОР-2» приведены на рисунке 3.2.4.

Непрерывный режим работы установки «РЕАКТОР-2» позволяет утилизировать дисперсное сырье (с линейным размером частиц до 50 мм) непрерывно без остановки реактора пиролиза. Необходимым условием работы установки в непрерывном режиме является наличие устройства непрерывной подачи сырья, обеспечивающего его поступления в реактор пиролиза через шлюзовую камеру без взаимного проникновения сред (рисунок 3.2.5).

Циклический режим без охлаждения реактора позволяет утилизировать брикетированные отходы и целые автомобильные шины размером до 1300 мм циклами загрузки-выгрузки,  без  охлаждения  реактора.  Необходимым  условием  работы  установки   в циклическом режиме без охлаждения реактора является наличие загрузочного устройства и устройства извлечения металлокорда, позволяющих дозагружать реактор пиролиза и извлекать металлокорд без охлаждения реактора, исключая взаимное проникновение сред (рисунок 3.2.6).

Циклический режим с охлаждением реактора по утилизируемым отходам аналогичен режиму, указанному выше. Необходимым условием работы установки в циклическом режиме с охлаждением реактора, является наличие только загрузочного устройства, позволяющего дозагружать реактор пиролиза в процессе его работы. Для извлечения металлокорда   требуется прекращение работы установки и полное охлаждение реактора пиролиза (рисунок 3.2.7).

Периодический режим позволяет утилизировать  крупногабаритные отходы размером до 3000 мм без их измельчения. Все операции по загрузке отходов, выгрузки металлокорда и сухого углеродистого остатка осуществляется только с полностью охлажденным реактором.

Утилизация жидких нефтесодержащих отходов, таких как нефтешламы и отработанные масла, не подлежащие регенерации, может проводиться как в непрерывном, так в и циклическом режиме.

Для подачи в реактор жидких нефтесодержащих отходов реактор может быть оснащен специальным штуцером приема жидких отходов и подающим насосом.

Утилизация изделий из стеклопластика аналогична утилизации автомобильных покрышек с металлическим кордом. Выгрузка стекловолокна осуществляется с помощью устройства извлечения металлокорда.

Для работы в периодическом режиме установка может комплектоваться разгрузочными приспособлениями для выгрузки сухого углеродистого остатка через загрузочную горловину, выходной патрубок для выхода пиролизных газов и выгрузки сухого углеродистого остатка, либо через специальный люк в боковой стенке (обечайки) реактора.

Загрузочное устройство предназначено для загрузки и дозагрузки утилизируемых отходов в реактор пиролиза через шлюзовой затвор без взаимного проникновения сред при непрерывном режиме работы установки.

Загрузочное устройство представляет собой толкатель с приводом, оснащенный ножевой шиберной задвижкой, датчиками давления и разряжений и системой управления.

В зависимости от комплектации установки привод шиберного толкателя может быть пневматический, гидравлический или механический.

Целые автомобильные шины или подготовленные брикетированные отходы подаются в загрузочную камеру вручную или с помощью механических устройств. Далее, при помощи толкателя, через герметичную шлюзовую камеру, отходы поступают в реактор пиролиза, обеспечивая дозагрузку без взаимопроникновения сред.

По согласованию с заказчиком, в зависимости от комплектации установки загрузочное устройство может быть модифицировано под загрузку дисперсных отходов. Такое загрузочное устройство может быть оснащено шнековым или скиповым питателем.

Устройство непрерывной подачи отходов используется для единовременного ведения процесса пиролиза и подачи сырья без необходимости охлаждения и представляет собой приемный бункер со шлюзовой камерой, оснащенной последовательно открывающимися шиберными задвижками.

Непрерывную подачу отходов в приемный бункер обеспечивает шнековый или  конвейер.

Процесс пиролиза отходов происходит во вращающемся реакторе барабанного типа, нагреваемом горелочными устройствами топочного узла.

Реактор выполнен в виде стального барабана закрытого термоизоляционным кожухом.

Внутренняя поверхность барабана снабжена спиралью для продвижения утилизируемого материала в прямом и обратном направлении в зависимости от направления вращения  барабана. Один либо оба торцевых участка барабана снабжены лопатками для осевой выгрузки сухого углеродистого остатка. При боковой выгрузке (через обечайку барабана реактора) используется съемный люк.

Барабан реактора вращается вокруг своей оси, обеспечивая ворошение сырья во время цикла пиролиза, перемещение сырья внутри реактора, скручивание металлокорда в единый пучок и отделение сухого углеродистого остатка от металлокорда.

Для загрузки сырья реактор имеет загрузочную горловину в оси вращения, к которому присоединяется загрузочное устройство.

Для работы в периодическом режиме, по согласованию с заказчиком реактор может иметь горловину различной конфигурации, позволяющую загружать автопокрышки и другие крупногабаритные отходы диаметром до 3000 мм (размер ограничен диаметром барабана реактора).

Внутри реактора утилизируемые отходы под воздействием температуры с ограниченным доступом кислорода подвергаются процессу пиролиза, в результате чего образуются  пиролизные газы, отводящиеся в блок конденсации, сухой углеродистый остаток и металлокорд.

Нагрев реактора осуществляется за счет тепла продуктов сгорания, поступающих из топочного блока и протекающих в пространстве между барабаном реактора и кожухом  реактора (нагрев через стенку).

Во время протекания производственного цикла реактор постоянно вращается со скоростью около 0,4 об/мин.

Так как при утилизации жидких нефтесодержащих отходов процесс ворошения не требуется, утилизация таких отходов может проводиться как на реакторе с вращающемся барабаном, так и на реакторе с барабаном без вращения.

Топочный блок представляет собой футерованную огнеупорным кирпичом или другим жаростойким теплоизоляционным материалом топочную камеру с установленными горелочными устройствами.

Топочный блок может быть как интегрированным, расположенным под барабаном реактора, так и в непосредственной близости. В последнем случае дымовые газы поступают в обечайку реактора пиролиза по системе газоходов.

Горелочные устройства, установленные в стенках корпуса топочного блока, обеспечивают нагрев утилизируемых отходов через стенку барабана реактора, реализуя тем самым протекание технологического цикла пиролиза.

Первоначальный нагрев реактора производится жидкотопливными горелочными устройствами, после начала процесса пиролиза с образованием достаточного количества пиролизного газа подключаются газовые горелочные устройства.

При достаточном количестве пиролизного газа жидкотопливные горелки отключаются, дутьевые вентиляторы горелок при этом продолжают работать, обеспечивая избыток воздуха в топочном блоке.

Дымовые газы протекают из зоны топочного модуля через зазор между кожухом реактора и барабаном в отводящий дымоход.

В аварийных случаях, при избыточном количестве пиролизных газов, а также в случае необходимости аварийной остановки процесса пиролиза, пиролизный газ направляется на расположенную в удалении аварийный факельную установку, где осуществляется его сжигание.

Аварийная факельная установка устроена по принципу инжекционной горелки и состоит из сопла, инжектора  подачи  воздуха.  Горелка  установлена  в  трубу  защиты  пламени  и  содержит  все элементы для контроля пламени и управления зажиганием. Через отверстия в трубе возможно производить отбор проб продуктов сгорания пиролизных газов для анализа.

Образующиеся в реакторе пиролизные газы через выходной патрубок направляются в блок конденсации пиролизных газов.

Блок конденсации пиролизных газов

В блоке конденсации пиролизных газов происходит конденсация пиролизной жидкости  и ее сепарированный пофракционный сбор.

Основная часть оборудования блока конденсации пиролизных газов закреплена в раме контейнера (без стенок), выполненной из стального профиля.

В состав блока конденсации пиролизных газов входит следующее оборудование:

- уловитель тяжелых фракций;

- соединительный теплообменник;

- конденсатор средних фракций;

- емкость сбора пиролизной жидкости средней фракции;

- конденсаторы легкой фракции;

- емкость сбора пиролизной жидкости легкой фракции;

- водяной затвор;

- топливный насос;

- водяной насос;

- водоструйный вакуумный насос или тягодутьевой вентилятор;

- соединительные трубопроводы, запорная арматура;

- аппаратура системы контроля и управления.

Работа блока конденсации пиролизных газов основана на различии температуры «точки росы» компонентов, входящих в состав пиролизных газов.

Нагретые пиролизные газы из барабана реактора поступают в отдельно стоящий уловитель тяжелых фракций, работающий по принципу разделения парогазовой смеси по точке росы, в котором происходит конденсация и сепарация смол (асфальтенов, битумов и других фракций с температурой кипения свыше 310 °С).

Из уловителя тяжелых фракций пиролизные газы через соединительный теплообменник поступают в линию технологических аппаратов, размещенных в контейнере конденсации.

Контейнер конденсации представляет собой рамную конструкцию, выполненную из стальных профилей. Контейнер не имеет стенок, что позволяет получить доступ обслуживающему персоналу к аппаратам блока конденсации.

Конденсация пиролизной жидкости проходит в два этапа за счет охлаждения циркуляционной водой. На первом этапе в конденсаторе средних фракций улавливаются углеводородные фракции с температурой кипения 220–310 °С. На втором этапе в конденсаторе легких фракций происходит конденсация паров легких фракций с температурой кипения 110– 220°С.

Конденсатор средних фракций представляет собой кожухо-трубчатый теплообменный аппарат.

Конденсатор легких фракций представляет собой теплообменный аппарат типа труба в трубе из трех и более звеньев (в зависимости от комплектации установки), установленных с уклоном.

Жидкие средняя и легкая фракции через водяные затворы накапливаются в емкостях сбора, откуда специальным топливным насосом поступают во внешнюю емкость хранения.

В завершении производственного цикла осуществляется выгрузка металлокорда и сухого углеродистого остатка.

При циклическом режиме работы, после выгрузки сухого углеродистого остатка, металлокорда и т.д. производится дозагрузка отходов с применением загрузочного устройства.

Без применения загрузочного устройства требуется полное охлаждение реактора.

При утилизации автомобильных покрышек в циклическом режиме работы установки необходима периодическая выгрузка скрученного металлокорда. Данная операция проводится без охлаждения реактора пиролиза при наличии устройства извлечения металлокорда, при его отсутствии необходимо полное охлаждение установки.

Система охлаждения блока конденсации

Система охлаждения блока конденсации включает емкость естественного охлаждения воды объемом 45–60 м³, (допускается несколько емкостей соединенных между собой, с аналогичным суммарным объемом), систему трубопроводов и водяных насосов. Вода в системе циркулирует по замкнутому контуру, охлаждая теплообменные аппараты блока конденсации пиролизных газов, охлаждаясь и, частично, испаряясь в емкости естественного охлаждения. Расход воды на подпитку составляет 50 л/сутки.

Опционально, по требованию заказчика установка может комплектоваться более эффективными системами охлаждения типа мокрой градирни или градирней закрытого типа.

Значения параметров ведения технологического процесса, поддержание которых позволит обеспечивать качество утилизации углеводородсодержащих отходов методом пиролиза и обеспечить соблюдение требований техники безопасности и безопасности окружающей среды, представлены в таблице

Параметры технологического режима на установке «РЕАКТОР-2»

| № п/п | Технологическая операция. Технологический параметр | Допускаемые пределы технологического параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производительность подачи отходов на утилизацию, т/сут | 10-30 |
| 2 | Выход по жидкому печному топливу, т/сут | 5,3-16,0 |
| 3 | Выход по сухому углеродистому остатку, т/сут | 2,6-7,8 |
| 4 | Расход жидкого топлива на этапе нагрева реактора пиролиза, л/час | 30 - 80 |
| 5 | Расход пиролизного газа на работу установки, м³/час | 30-83 |
| 6 | Устойчивая температура в реакторе пиролиза, °С | 250-550 |
| 7 | Давление в реакторе пиролиза, Мпа, не выше | 0,05 |
| 8 | Скорость вращения реактора пиролиза, 1/мин | 0,4 |
| 9 | Температура дымовых газов на выходе из трубы, °С | 600 |
| 10 | Расход воды на охлаждение теплообменных аппаратов, м³/час | 3-11 |
| 11 | Температура охлаждающей воды на входе в блок конденсации, °С | 15-30 |
| 12 | Температура охлаждающей воды на выходе из блока конденсации, °С | 35-70 |
| 13 | Расход воды на подпитку при использовании емкости естественного охлаждения (при относит. влажности воздуха 60% и температуре 20°С), м³/сут | 0,05 |
| 14 | Объем отходящих газов, м³/час | 1500-4500 |
| 15 | Расход раствора в скруббере, м³/час | 3-4 |
| 16 | Объем известкового раствора в баке, м³ не менее | 0,7 |
| 17 | Расход воды на приготовление известкового раствора, м³/сут | 1,6-4,0 |

Во время работы установки «РЕАКТОР-2» необходимо следить за температурой в реакторе пиролиза и давлением пиролизных газов.

В случаях сбоя подачи пиролизного газа на горелки, переходить на нагрев сырья жидким пиролизным  топливом  для  сохранения  поступательной  реакции  пиролиза.  Для  достижения максимальной производительности необходимо строго следить за температурным режимом и учитывать практический опыт.

Выгрузка и хранение продукции

Получающийся в процессе пиролиза сухой углеродистый остаток из реактора пиролиза поступает в устройство выгрузки, где происходит его герметичная выгрузка.

Устройство выгрузки состоит из патрубка-тройника соединенного лабиринтным уплотнением герметичного соединения с барабаном реактора и шиберной задвижкой для предотвращения проникновения пиролизных газов в зону выгрузки сухого углеродного остатка. В зависимости от комплектации и требований заказчика, в состав установки может входить накопительные емкости объемом около 1,3 м³ для сбора и охлаждения сухого углеродистого остатка.

При эксплуатации установки в периодическом режиме с полным охлаждением выгрузка остывшего сухого углеродистого остатка может производиться непосредственно из патрубка тройника в мягкие контейнеры типа «Биг-бэг».

Для эксплуатации установки в непрерывном режиме установка комплектуется шнековым транспортером для непрерывной выгрузки сухого углеродистого остатка. Опционально установка может комплектоваться силосом для накопления хранения и отгрузки сухого углеродистого остатка.

Жидкое печное топливо накапливается во внешней емкости хранения.

Извлечение металлокорда

Выгрузка металлокорда из барабана реактора пиролиза при эксплуатации в периодическом режиме или циклическом режиме с охлаждением реактора пиролиза осуществляется через загрузочную горловину либо дополнительную торцевую дверцу барабана реактора, после полного охлаждения реактора пиролиза с помощью лебедки.

Извлечение металлокорда при циклическом режиме без охлаждения реактора пиролиза, проводится путем герметичного присоединения специального устройства извлечения металлокорда.

Выход по металлокорду (при утилизации автопокрышек) составляет- 0,75-2,25т/сутки.

Конструкция устройства извлечения металлокорда включает в себя:

- короб для выгрузки металлокорда на опорной раме;

- гарпун захвата металлокорда;

- электрическую лебедку с тросом.

С фронтального торца устройства извлечения металлокорда имеется сальниковое уплотнение для герметичной стыковки с люком реактора.

После присоединения устройства к реактору пиролиза внутрь реактора через отверстие с герметичным уплотнением проталкивается гарпун захвата. Зацепленный пучок металлокорда с помощью лебедки затягивается в короб после чего, последний отсоединяется от реактора.

Системы очистки и отвода дымовых газов

Система очистки отвода дымовых газов включает в себя скруббер мокрой очистки, дымосос отходящих газов, дымовую трубу и систему дымоходов. Эффективность очистки отходящих газов составляет- до 85%.

Отходящие дымовые газы отводятся с помощью дымососа, проходят очистку путем орошения известковым раствором (15%) на скруббере мокрой очистки, после чего выбрасываются в атмосферу через дымовую трубу. Кислые газы захватываются каплями жидкости и оседают на дно. На выходе скруббера мокрой очистки отходящих газов предусмотрен набор пластин-каплеотбойников, на которых конденсируются водяные пары, тем самым предотвращается их попадание в атмосферу вместе с очищенным газом. Сконденсированные частицы стекают на дно скруббера. Скруббер оснащен циркуляционным насосом, подающим жидкость со дна скруббера на распылители. По мере накопления осадка необходимо производить очистку скруббера. Частично испаряющаяся вода компенсируется подпиткой. Расход воды на подпитку составляет приблизительно 0,2 м³/час.

Дымосос отходящих газов представляет собой вентилятор среднего давления, осуществляющий движение газов из печи пиролиза в атмосферу.

Минимальная высота трубы составляет 6 м. Диаметр устья трубы от 250  до 430 мм.

Топливная система

Топливная система установки «РЕАКТОР-2» предназначена для обеспечения работы жидкотопливных горелок на начальном этапе работы установки. В период пусковых работ в качестве жидкого топлива может использоваться дизельное топливо, в дальнейших пусках используется жидкое печное топливо, полученное в предыдущих циклах работы.

Топливная система состоит из топливного бака, системы топливопроводов и топливного насоса.

Блок управления и КИПиА

Приборы КИПиА, позволяют контролировать основные процессы в установке. В процессе эксплуатации установки осуществляется контроль температуры реактора и отходящих пирогазов, давления, работы горелок, загрузочного устройства, вращения барабана реактора, аварийной факельной горелки.

Контроль качества готовой продукции

Контроль качества готовой продукции осуществляется для подтверждения соответствия ее требованиям технических условий силами привлеченной аттестованной лаборатории.

Жидкое печное топливо ТУ 19.20.28-003-15610891-2017, представляет собой темную маслянистую жидкость, с характерным запахом нефти.

Характеристики жидкого печного топлива, получаемого на установке «Реактор-2», представлены в таблице.

Характеристики жидкого печного топлива, получаемого на установке «Реактор-2»

| № п/п | Наименование показателя | Значение | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цвет | От бесцветного до черного | Визуально |
| 2 | Фракционный состав, %: - бензиновая фракция (перегоняется при температуре 110 - 220°С) - - дизельная фракция (перегоняется при температуре, 220 - 310°С) - мазутная фракция (перегоняется при температуре, свыше 310 °С) | 35 60 5 | ГОСТ 2177, ЕН ИСО 3405 |
| 3 | Плотность при 20 °С, кг/м³ | Не нормируется (определение обязательно) | По ГОСТ 3900, ЕН ИСО 12185, ЕН ИСО 367 |
| 4 | Вязкость при 80 °С, не более: или кинематическая, мм²/с (сСт) | 60 | ГОСТ 33 |
| 5 | Температура застывания, °С, не выше | -15 | ГОСТ 20287 |
| 6 | Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже | 0 | ГОСТ 6356 |
| 7 | Массовая доля воды, %, не более | 1,0 | ГОСТ 2477 |
| 8 | Массовая доля серы, %, не более | 2 | ГОСТ 19121, ГОСТ 32139, ЕН ИСО 8754, ЕН ИСО 14596 |
| 9 | Зольность, %, не более | 0,14 | ГОСТ 1461 |
| 10 | Массовая доля механических примесей, %, не более | 1,0 | ГОСТ 6370 |
| 11 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие | ГОСТ 6307 |
| 12 | Сероводород | отсутствие | ГОСТ Р 53716 |
| 13 | Испытание на медной пластинке | отсутствие коррозии | ГОСТ 6321 |

Сухой углеродистый остаток ТУ 20.13.21-004-15610891-2017 представляет собой пористую крошку с размером частиц 0,1-30 мм, отдельные частицы могут быть размером до 60- 120 мм. Цвет - черный, с сероватым оттенком.

Характеристики сухого углеродистого остатка представлены в таблице

Характеристики сухого углеродистого остатка

| № п/п | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плотность, кг/м³, не более | 430 |
| 2 | Теплота сгорания, кДж/кг, не менее | 27250 |
| 3 | Зольность, %, не более | 17 |
| 4 | Укрывистость, г/м², не менее | 50 |
| 5 | Массовая доля серы, %, не более | 2,6 |
| 6 | Влажность,%, не более | 3 |
| 7 | Удельная поверхность не менее, м²/г | 7,5 |
| 8 | Основная фракция (d(0.5)), мкм | 135 |
| 9 | Абсорбция дибутилфталата не менее, см3/100г | 50 |

Характеристики пиролизного газа, используемого в процессе работы установки, представлены в таблице

Характеристики пиролизного газа

| № п/п | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Состав пиролизного газа, % |  |
|  | - Азот (N2) | 2-4 |
|  | - Водород (H2) | 10-20 |
|  | - Окись углерода (CO) | 2-6 |
|  | - Двуокись углерода (CO2) | 2-8 |
|  | - Метан (CH4) | 30-40 |
|  | - Этан (С2Н6) | 10-20 |
|  | - Влага (H2O) | 30-40 |
| 2 | Плотность при НУ, кг/м³ | до 1,18 |
| 3 | Удельная теплота сгорания, кДж/кг | до 48000 |

Область применения получаемых продуктов

Жидкое печное топливо может быть использовано как топливо, сырье для дальнейшей переработки на установках органического синтеза, с целью извлечения фракций моторных топлив и ароматических веществ или других ценных химических продуктов, либо использоваться в качестве печного топлива.

Сухой углеродистый остаток может применяться в качестве твердого топлива, в качестве сорбента аналогично активированным углям, а также в качестве наполнителя при изготовлении новых резинотехнических изделий и в качестве засыпки для механических фильтров БМК-120.

Пресс – компактеры -2шт. Для уменьшения объема измельчённого вторсырья в существующем ангаре предусматривается установка двух пресс-компакторов (пресс пакетировочный).

Участок утилизации аэрозольных баллонов-20т/год. Оборудование устанавливается на в существующем Ангаре подготовки и дробления ТБО-2 на существующий бетонный пол.

Система утилизации аэрозольных баллончиков:

- в комплект входят комбинированный фильтр, защитные очки и антистатический провод заземления с зажимом "крокодил".

- принимает банки стандартного размера с максимальной высотой 215 мм

- неискрящий штифт пробивает банку, выпуская остатки жидкости в приемный барабан

- нижний картридж превращает жидкость в капли для безопасного слива

- верхний картридж фильтра с активированным углем удерживает вредные газы

Участок пропарки. Участок пропарки планируется в существующем сооружении автомойки. На участке предусматривается пропарка и мойка различной тары. Пропарка осуществляется с помощью имеющегося аппарата высокого давления с подогревом воды KARCHER HDS 10/20-4M.

Участок складирования отходов строительства и демонтажа №2-40579м2. Площадка представляет собой пункт накопления и переработки строительных отходов в полезные продукты. На участке с помощью дробильного ковша бетон превращается во вторичный щебень. Гидравлические ножницы позволяют эффективно отделять металлическую арматуру от бетона. Чистый металл затем сдается на переработку как вторичное сырье. Продукт переработки как вторсырье: вторичный щебень, размер фракции 10-120 мм, арматурный стержень.

Площадка установки термического обезвреживания и утилизации отходов: Установка серии HURIKAN 150 с ГОУ TYPHOON W1700-150кг/час,1296т/год. Площадка предусмотрена для размещения здания цеха,  одноэтажное производственное здание каркасного типа металлических колонн, ширина здания - 9.6 м, длина 13.4 м. Камерный инсинератор HURIKAN 150 предназначен для высокотемпературного термического уничтожения, обезвреживания и утилизации отходов производства и потребления, медицинских и биологических. Газоочистная установка/газоочистное устройство (далее ГОУ) предназначена(о) для улучшения экологических показателей работы инсинератора (сокращение выбросов вредных примесей). Степень очистки до 99%.

Установки камерного типа HURIKAN предназначен для высокотемпературного термического уничтожения, обезвреживания и утилизации отходов:

-производства;

-потребления;

-биологических отходов;

- медицинских отходов (класса A, Б, В, Г и др. виды отходов).

Производительность максимальная для модельного ряда Установок камерного типа серии HURIKAN на эталонном отходе (отход с низшей теплотой сгорания 8222 кДж/кг (1962 ккал/кг, и влажностью 34,82%) составляет 150 кг/ч.

Объем вторичной камеры максимальный для модельного ряда Установок камерного типа серии HURIKAN составляет 13,8 м3.

Футеровка: керамическая плита + жаростойкий бетон, керамическое волокно.

Автоматизация – частичная.

Режим работы: не более 3 смен при коэффициенте использования не более 0,92.

Не предназначен для работы во взрывопожароопасных зонах.

Теплонагруженность «топочного» пространства Главной камеры Установок камерного типа серии HURIKAN – от 160 до 350 кВт/м3.

Исполнение: мобильное. Масса максимальная для стандартного модельного ряда Установок камерного типа серии HURIKAN –25000кг.

Камерный инсинератор HURIKAN 150 предназначен для высокотемпературного термического уничтожения, обезвреживания и утилизации отходов производства и потребления, медицинских и биологических.

Камерный инсинератор серий HURIKAN 150 с ГОУ, позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду и обеспечит ресурсосбережение природных ресурсов. Ресурсосбережение реализовано за счет:

1. использование вторичного топлива (пиролизная жидкость), альтернатива дизельному топливу. В комплект поставки включены горелки универсальные жидкотопливные (заводское исполнение). Задействованность горелок универсальных в технологическом процессе по мере необходимости (по мере накопления вторичного топлива-пиролизная жидкость и отработанное масло не подлежащие регенерации).

2. рекуперация тепла отходящих газов за счет теплообмена и передачи тепла другому теплоносителю. В технологическом процессе предусмотрен подогрев емкостного парка.

Технические характеристики и параметры:

| Наименование параметра |  |  | Значение, ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность, до, кг/час |  |  | 150 |
| Толщина корпуса инсинератора, мм | Материал корпуса инсинератора – ГОСТ 14637-89; ГОСТ 19903-15 |  | 5 |
| Объем главной камеры (ГК), м3 |  |  | 1 |
| Объем вторичной камеры (ВК), м3 |  |  | 2,5 |
| Рабочая температура главной камеры (ГК), не более ºС |  |  | 1100 |
| Рабочая температура вторичной камеры (ВК), не более ºС |  |  | 1200 |
| Степень пыле-влагозащиты щита управления |  |  | IP 65 |
| Климатическое исполнение инсинератора, ͦ С |  |  | -10 +40 |
| Допускаемая ветровая нагрузка (при высоте дымовой трубы не более 2-х секций), м/с, не более |  |  | 15 |
| Параметры электрической сети |  | Напряжение, 3 ф В | 380 |
|  |  | Частота, Гц | 50 |
| Общее электропотребление, кВт, до |  |  | 48 |
| Заземление корпуса инсинератора, не более, Ом |  |  | 4 |
| Основной тип топлива горелочных устройств |  |  | Газ |
| Тип открывания крышки |  |  | Ручной/Электроталь |
| График функционирования установки при коэффициенте использования оборудования ≈ 0,92, смен/сутки, не более |  |  | 3 |
| Загрузочное окно, Д×Ш, мм |  |  | Согласно КД |
| Толщина футеровочного слоя главной камеры (ГК), мм, не менее |  | - плита стекловолокнистая огнеупорная | 20 |
|  |  | - бетон огнеупорный | 80 |
| Толщина футеровочного слоя вторичной камеры (ВК), мм, не менее |  | - стекловолокно огнеупорное керамическое | 30 |
|  |  | - бетон огнеупорный | 90 |
| Толщина футеровочного слоя крышки (ГК), мм, не менее |  | - стекловолокно огнеупорное керамическое | 30 |
|  |  | - бетон огнеупорный | 90 |
| Высота/Диаметр дымовой трубы, мм |  |  | Согласно КД |
| Масса установки, кг, до |  |  | Согласно КД |
| Тип |  |  | Мобильный |
| Система газоочистки |  |  | ГОУ TYPHOON W 1700 |
| Срок службы (в том числе хранения), лет |  |  | 10 |

Технические характеристики ГОУ TYPHOON W

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Производительность, Нм3/ч до | 1000 |
| Степень очистки %, не более | 99 |
| Температура газа на входе °С, не более | 1250 |
| Температура газа на выходе °С, не более | 180 |
| Аэродинамическое сопротивление Па, не более | 8000 |
| Расход орошающей жидкости (воды) м3/ч, не более | 5 |
| Масса, кг | Согласно КД |
| Рабочая среда | газ с содержанием химических и механических загрязнений |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Характеристики воды для подачи на орошение |  |
| Качество воды | Вода с общей минерализации: - Не более 1000 мг или 1 г на литр — для центра- лизованной водоподачи. - Не более 1500 мг или 1,5 г на литр — для не- централизованного |
| Температура воды на подаче, °С, не более | +35 |
| Срок службы (в том числе хранения), лет | 10 |

    - Устройство

a.	 Главная камера (камера сжигания) - представляет собой сварную конструкцию коробчатого типа, изготовленную из листовой стали, усиленную ребрами жесткости. Футеровка камеры представлена двумя слоями: первый (основной) - жаростойкий бетон с содержанием оксида алюминия не менее 40% и температурой эксплуатации до 1400°С, воспринимает основную тепловую нагрузку; второй (промежуточный) – плита стекловолокнистая огнеупорная с температурой эксплуатации до 1400°С, дополнительно ограждает металлический корпус от высоких температур, позволяет эксплуатировать установку в случае повреждения бетонной футеровки. Рабочая температура в главной камере +1100°С. Горелочные устройства устанавливаются в два ряда. Верхний ряд ГУ обеспечивает поджиг, горение отхода, а также поддерживает температуру обезвреживания в автоматическом режиме в заданном температурном диапазоне. Нижний ряд ГУ обеспечивает поджиг отхода, минимизирует механический недожег, обеспечивает обезвреживание жидкого отхода, а также поддерживает температуру обезвреживания в автоматическом режиме в заданном температурном диапазоне. Благодаря этим конструктивным решениям достигается равномерное и полное термическое разложение отходов, достигается минимально возможный выход зольного остатка. Далее дымовые газы и продукты разложения попадают во вторичную камеру.

b.	 Вторичная камера (камера дожига) - представляет собой сварную конструкцию коробчатого типа, изготовленную из листовой стали, усиленную ребрами жесткости. Футеровка камеры представлена двумя слоями: первый (основной) - жаростойкий бетон с содержанием оксида алюминия не менее 40% и температурой эксплуатации до 1400°С, воспринимает основную тепловую нагрузку; второй (промежуточный) – плита стекловолокнистая огнеупорная с температурой эксплуатации до 1400°С, дополнительно ограждает металлический корпус от высоких температур, позволяет эксплуатировать установку в случае повреждения бетонной футеровки. В данной камере при температуре не менее +1200°С происходит дожигание несгоревших в главной камере частиц и газов (окисление СО, разложение диоксинов и фуранов и т.п.). Объем камеры рассчитывается по производительности установки и морфологическому составу отхода, что позволяет выдерживать газ более 2 сек, обеспечивая качественное обезвреживание в соответствии с Директивой 2000/76/ЕС Европейского парламента и Совета "О сжигании отходов", Брюссель, 4 декабря 2000 года, Европейский парламент и Совет Европейского Союза.  Горелочные устройства вторичной камеры поддерживают температуру дожигания в автоматическом режиме в заданном температурном диапазоне.

c.	Система подачи жидкого отхода – представляет собой комплект оборудования для приема и накопления жидкого отхода, а также дозированной подачи в инсинератор. Прием и накопление осуществляется в емкости, выполненные из нержавеющей стали. Дозированная подача осуществляется насосом перистальтическим. Качественное распыление в главной камере достигается использованием двухконтурной форсунки.

d.	Теплообменник (рекуператор) – конструктивно выполнен из нержавеющей стали. Представляет собой поверхностный трубчатый теплообменник типа «газ-газ». Служит для снижения охлаждения отходящих дымовых газов установки с целью обеспечения требуемых температур эксплуатации основных компонентов системы. Для большей эффективности теплообменники снабжены вентиляторами.

e.	Газопромыватель Вентури прямоточный высоконапорный (ГВПВ) – конструктивно выполнен из нержавеющей стали. Служит для очистки дымовых газов от взвешенных частиц, газообразных примесей, также обеспечивает «закалку газа», предотвращая рекомбинацию диоксинов/фуранов. В скоростных газопромывателях основным фактором, обеспечивающим очистку газа, является подача воды в высокоскоростной поток запыленного газа, что способствует тщательному диспергированию воды и последующей промывке газа водой в турбулентном режиме движения газа. Высокие скорости очищаемого газа обеспечивают трубы Вентури. В орошающую жидкость предусмотрена подача воды с вводом в нее реагентов. В зависимости от климатического исполнения может быть дополнительно утеплен.

f.	Каплеуловитель центробежного типа КЦТ (циклон-каплеуловитель) – конструктивно выполнен из нержавеющей стали. Предназначен для улавливания капельной орошающей жидкости с осевшими на каплях частицами пыли и отвода ее из системы. Представляет собой циклон, где отделение жидкости от газа происходит за счет действия центробежных сил. В зависимости от климатического исполнения может быть дополнительно утеплен.

g.	Каплеуловитель пластинчатый - конструктивно выполнен из нержавеющей стали с ламелями из алюминия или нержавеющей стали. Предназначен для улавливания остаточной капельной влаги в дымовых газах и отвода ее их системы. Каплеуловитель представляет собой кассету из ламелей специальной формы, которые делят общий воздушный поток на множество струй, параллельно протекающих по отдельным каналам сложной конфигурации, формируемым ламелями. Струи воздуха в каналах движутся по сложной траектории и турбулизируются (завихряются), витающие капли сталкиваются, укрупняются, теряют кинетическую энергию, и при столкновении с сепаратором (ламелями) каплеуловителя, под действием силы тяжести стекают в водосборный поддон. При столкновении капель с ламелями на поверхности ламелей формируются тонкие водяные ручейки, стекающие наклонно в направлении воздушного потока вниз в поддон. В зависимости от климатического исполнения может быть дополнительно утеплен.

h.	Дымосос – конструктивно выполнен из нержавеющей стали. Представляет собой центробежный вентилятор высокого давления. Служит для преодоления аэродинамического сопротивления системы и обеспечивает номинальный расход дымовых газов и последующий выброс через дымоход.

i.	Газоходы и воздуховоды – газоходы конструктивно выполнены из стали. Служат для транспортировки газообразных сред (дымовые газы и атмосферный воздух). Контроль температуры осуществляется термодатчиками.

j.	Дымовая труба - вертикально расположенное трубное устройство для отвода продуктов сгорания в атмосферу. В зависимости от климатического исполнения может быть дополнительно утеплена.

k.	Дымовая труба (аварийная) – байпас, вертикально расположенное трубное устройство для отвода продуктов сгорания из вторичной камеры в атмосферу в случае возникновения нештатных ситуаций.

l.	Водоподготовка - совместно ГОУ используется система водоподготовки оборотного цикла на базе напорного флотатора. Данная система подает воду на форсуночное орошение в трубу Вентури, отводит загрязненную воду из циклона-каплеуловителя, производит охлаждение и очистку воды, подготавливает и подает воду заново в трубу Вентури. Подпитка системы является незначительной по сравнению с расходом орошающей жидкости и связана с потерями на испарение в системе газоочисткиобщий объем воды на подпитку составит-5м3/ч. Подпитка осуществляется из вне при помощи центробежного насоса. Также система водоподготовки снабжена системой подачи осадка и пены на обезвреживания в инсинератор, чтобы полностью избежать образование отхода в процессе работы. В качестве системы охлаждения применяется вентиляторная градирня мокрого типа.

m.	Контрольно-измерительные приборы и датчики – служат для контроля и измерения основных параметров работы ГОУ: температура, разрежение, расход. Сигналы с датчиков поступаю в щит управления на базе ПЛК для дальнейшей обработки, регулирования и вывода на дисплей текущих показаний работы установки.

n.	Щит управления на базе ПЛК – служит для связывания всех компонентов дополнительного (навесного) оборудования в единый комплекс, контроля основных параметров и регулирование работы установки с выводом основных параметров работы на дисплей, вывода аварийных и предупреждающих сигналов.

Площадка приема и временного хранения отходов с бетонным бортом-3591м2. Площадка с размерами 21х171м выполнена из монолитного бетона кл. С12/15, армированного сеткой. Под площадки предусматривается подготовка толщиной 100 мм из щебня фракции 20-40мм, по верх укладывается полиэтиленовая пленка. По периметру площадки предусмотрено ограждение из сборных железобетонных блоков. Для сбора стоков с площадки предусмотрен зумпф.

Бетонная площадка для приема твердых отходов с бетонным бортом-360м2. Площадка с размерами 30х12м выполнена из монолитного бетона кл. С12/15, армированного сеткой. Под площадки предусматривается подготовка толщиной 100 мм из щебня фракции 20-40мм, по верх укладывается полиэтиленовая пленка. По периметру площадки предусмотрено ограждение из сборных железобетонных блоков. Для сбора стоков с площадки предусмотрен зумпф.

БМК-120-120м3/сутки, 43 200м3/год. Оборудование устанавливается на в существующем здании КОС-3 на существующий бетонный пол. Комплекс в данном исполнении предназначен для комбинированного размещения. Часть комплекса размещается внутри существующего наземного здания каркасного типа с возможностью обслуживания в пределах высоты и по периметру, часть комплекса размещается на прилегающей территории (РУкв, РУщв, Рпов, Ров, КС, сборник концентрата КЦ№7-8, аварийный сброс КЦ№1-6). Производительность комплекса – 120 мᶾ/сутки. Режим работы круглосуточный, 360 дней. Проектная мощность БМК-120 составляет – 43 200 м3/год. На установку планируется принятие жидких отходов и производственных сточных вод, соответствующих критериям приема. У предприятий образуются различные виды производственных сточных воды, которые компания планирует принимать на очистку на установке БМК-120, такие как: дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, стекающие с территорий населенных пунктов и промышленных предприятий, подземные и грунтовые воды, попутно забранные при проведении операций по недропользованию (карьерные, шахтные, рудничные воды, пластовые воды, добытые попутно с углеводородами), буровые сточные воды, отходы обратной промывки скважин, инфильтрационные, подсланевые, льяльные воды, трюмные воды, нефтесодержащая вода и иные производственные сточные воды, образованные в результате использования воды в производственных целях. Перечень жидких отходов и сточных вод, подлежащих очистке на комплексе, не должен превышать входных параметров установки. К таким отходам относятся: жидкие отходы, образованные в результате нефтедобычи и нефтеподготовки, отходы, образованные в результате сепарации нефтяных фаз и нефтешламов, нефтесодержащие жидкие отходы, химические жидкие отходы, загрязненные стоки, образованные при промывке.

    - Общая характеристика комплекса

Комплекс в данном исполнении предназначен для комбинированного размещения. Часть комплекса размещается внутри существующего наземного здания каркасного типа с возможностью обслуживания в пределах высоты и по периметру, часть комплекса размещается на прилегающей территории (РУкв, РУщв, Рпов, Ров, КС, сборник концентрата КЦ№7-8, аварийный сброс КЦ№1-6) – здание, бетонные резервуары и необходимую прилегающую территорию предоставляет Заказчик.

Обозначение Комплекса: «БМК-120», производительность – 120 мᶾ/сутки;

Режим работы круглосуточный, 360 дней

Проектная мощность БМК-120 составляет – 43 200 м3/год.

На установку планируется принятие жидких отходов и производственных сточных вод, соответствующих критериям приема.

У предприятий образуются различные виды производственных сточных воды, которые компания планирует принимать на очистку на установке БМК-120, такие как: дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, стекающие с территорий населенных пунктов и промышленных предприятий, подземные и грунтовые воды, попутно забранные при проведении операций по недропользованию (карьерные, шахтные, рудничные воды, пластовые воды, добытые попутно с углеводородами), буровые сточные воды, отходы обратной промывки скважин, инфильтрационные, подсланевые, льяльные воды, трюмные воды, нефтесодержащая вода и иные производственные сточные воды, образованные в результате использования воды в производственных целях.

Перечень жидких отходов, подлежащих очистке на комплексе, должен соответствовать входным параметрам установки. К таким отходам относятся: жидкие отходы, образованные в результате нефтедобычи и нефтеподготовки, отходы, образованные в результате сепарации нефтяных фаз и нефтешламов, нефтесодержащие жидкие отходы, химические жидкие отходы, загрязненные стоки, образованные при промывке.

Для повышения степени очистки на комплексе предусмотрен химический метод очистки производственных сточных вод и жидких отходов.

Марка, концентрация, доза вводимого реагента и время реакции зависит от качественных и количественных характеристик сточных вод и требует подбора для каждого вида стоков, на основании технологических исследований натуральных стоков с экспериментальным подбором.

Показатели очистки установки БМК-120

| № п\п | Наименование показателя | Концентрация до очистки, мг/л | Концентрация после очистки, мг/л | Эффективность очистки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | рН | - | 6,5-8,5 | - |
| 2 | Взвешенные вещества | 400 | 60 | 85 |
| 3 | БПКп | 200 | 30 | 85 |
| 4 | Нефтепродукты | 93,3 | 14 | 85 |
| 5 | Хлориды (анион) | 4500 | 900 | 80 |
| 6 | Сульфаты (анион) | 4000 | 800 | 80 |
| 7 | Железо общ. | 100 | 15 | 85 |
| 8 | ХПК | 400 | 60 | 85 |
| 9 | Сероводород | 80 | 12 | 85 |
| 10 | Метанол | 86,7 | 13 | 85 |
| 11 | Фенол | 33,3 | 5 | 85 |

Принимаемые показатели эффективности очистки соответствуют устойчивой работе БМК и ориентированы на получение воды для повторного использования в собственных технологических нуждах комплекса без размещения в накопители (отсутствует сброс). Такое решение снижает водопотребление, уменьшает объем образования сточных вод и обеспечивает более рациональное природопользование. Очищенные сточные воды не подлежат сбросу в испарители, а полностью используются на технологические нужды компании в процессе микробиологической ремедиации грунтов и подпитки пиролизных установок, а также иного оборудования для термического уничтожения отходов.

    - Технологические параметры БМК-120

| № | Наименование технологического параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим работы ручной / автоматический | час | 24 |
| 2 | Производительность | мᶾ/сут | 120 |
| 3 | Среднечасовой расход | мᶾ/час | 5 |
| 4 | Максимальный коэффициент часовой неравномерности | - | 3 |
| 5 | Напор на выходе из установки | м. вод. ст. | 5 |
| 6 | Напряжение питающей сети | В | 380/220 |
| 7 | Минимальная температура сточных вод | ℃ | +10 |
| 8 | Максимальная температура сточных вод | ℃ | +30 |
| 9 | Степень огнестойкости СНиП 21-01-97 |  | Ⅳ |
| 10 | Влажность уплотненного осадка | % | 98 |
| 11 | Влажность обезвоженного осадка | % | 75-82 |
| 12 | Технология очистки | Механическая Химическая Физико-химическая |  |
| 13 | Обработка осадка | Механическое обезвоживание |  |

    - Спецификация основного оборудования

| Наименование оборудования | Ед. изм | Кол-во, шт. | Позиции по схеме ТХ | Мощность суммарная кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Барабанная установка механической очистки сточных вод GRR M80 Q=54мᶾ/час 0,37кВт | компл. | 2 | DS1.1- DS1.2 | 0,74 |
| Флотационная установка (флокулятор, реагентное хозяйство) Q=5мᶾ/час | компл. | 1 | FU | 4 |
| Обратно осмотическая установка (станция дозирования антискаланта, бисульфита, насос дозатор ETATRON/DOSITEC) Q=8мᶾ/час | компл. | 1 | RO | 30 |
| Обезвоживатель осадка (Декантер) Hous DDE 3532 Q=10м3/час КЕК- 150-300 кг/час (станция дозирования антискаланта, бисульфита, насос-дозатор ETATRON/DOSITEC) | компл. | 1 | DC | 15 |
| Фильтры механической очистки 3672 Q=6 мᶾ/час, Р=0,005кВт | шт. | 10 | F1-F10 | 0,05 |
| Установка ультрафиолетового обеззараживания Q=50м3/час, (1раб, 1рез.) | шт. | 2 | UV1.1- UV1.2 | 2 |
| Воздуходувки Q=1000м3/час, 250мбар, 18,5 кВт | шт. | 4 | AB1.1- AB1.2 AB2.1- AB2.2 | 74 |
| Станция дозирования неорганического коагулянта (растворы извести) емкость 500л-1шт, Н/Д Etatron BT MA/M 50-3 - 50л/ч - 2шт, мешалки с эл. Приводом -1шт. – 200Вт | компл. | 1 | DSC | 0,2 |
| Станция дозирования неорганической кислоты емкость 100л-2шт, Н/Д Etatron DLX- MA/AD 15-4 - 15л/ч - 1шт, мешалки ручные -2шт. – 58Вт | компл. | 1 | DSK | 0,058 |
| Станция дозирования флокулянта емкость 500л-1шт, Н/Д Etatron PDM-D -0,18-1350, 41л/ч мешалки с эл. приводом -1шт. – 200Вт | компл. | 1 | DSF | 0,2 |
| Станция дозирования ГПХН 5% емкость 100л-2шт, Н/Д Etatron DLX- MA/AD 15-4 - 15л/ч - 2шт, мешалки ручные -2шт | компл. | 1 | DSG | 0,058 |
| Мешалки в РУкв FAGGIOLATI PUMPS 3кВт | компл. | 2 | М1.1-М1.2 | 6 |
| Мешалки в РУщв FAGGIOLATI PUMPS 3кВт | компл. | 2 | М2.1-М2.2 | 6 |
| Погружной насос подачи кислых вод на барабанное сито LEO 80WQ40 | компл. | 1 | H1.1 | 3 |
| Погружной насос подачи щелочных вод на барабанное сито LEO 80WQ40 | компл. | 1 | H1.2 | 3 |
| Погружной насос подачи сточной воды на S1 LEO 80WQ40 | комп. | 1 | Н2.1 | 3 |
| Насос подачи на обратно осмотическую установку Calpeda | комп. | 1 | Н2.2 | 5,5 |
| Насос подачи на флотационную установку Calpeda | комп. | 1 | Н3.1 | 7,5 |
| Насос подачи на S2 Calpeda | комп. | 1 | Н3.2 | 3 |
| Насос подачи на механические фильтры Calpeda | шт. | 1 | H4.1 | 7,5 |
| Насос удаления тяжёлых примесей/осадка Calpeda | шт. | 1 | Н5.1 | 3 |
| Насос подачи на потребление/линию технологической промывки установок Calpeda | шт. | 1 | Н6.1 | 4 |
| Винтовой шнековый насос подачи на обезвоживание Soltec | шт. | 1 | Н7.1 | 2,2 |
| Промежуточный горизонтальный отстойник V- 69мᶾ | компл. | 1 | S1 |  |
| Промежуточный горизонтальный отстойник V- 97мᶾ | компл. | 1 | S2 |  |
| Уплотнитель осадка | шт. | 2 | SD1-SD2 |  |
| Барботёр | компл. | 3 | SFBA1-SFBA2- SFBA3 |  |
| Щитовая станция управления | компл. | 1 | CPC |  |

    - Устройство и принцип работы

Поступающие сточные воды и жидкие отходы, перед сбросом на комплекс, в обязательном порядке должны пройти входной контроль и предварительный анализ, после выполнения вышеупомянутых процедур и на основании полученных результатов анализа и сопостовления их в входными параметрами очистки, исходный сток от ассенизаторских машин, предварительно прошедший этапы механической очистки, решётка с прозором не более 12мм., сбрасывается в один из резервуар-усреднитель, в котором происходит выравнивание колебаний поступления стоков и количества загрязнений.

Кислотный сток (pH < 6,5),  сбрасывается в резервуар-усреднитель кислых вод (далее РУкв), объемом   500 мᶾ.

Щелочной сток (pH > 8,5),  сбрасывается в резервуар-усреднитель щелочных вод (далее РУщв), объемом 300мᶾ.

В приемных резервуарах РУкв и РУщв предусмотрено перемешивание стоков с использованием погружных перемешивающих устройств с электроприводом М1.1, М1.2, для РУкв и М2.1, М2.2, для РУщв. Взвешанные вещества, нерастворимые твёрдые включения органического и минерального происхождения, находятся в стоке, в состоянии «невесомости», по средством перемешивающих устройств.

На комплексе предусмотрен управляемый, полный и эффективный метод обработки кислых и щелочных стоков, который решает как задачу нейтрализации агрессивной среды, так и удаление солей тяжёлых металлов, соли кислот (сульфаты, хлориды) и щелочей (гидроксиды).

Нейтрализация производственных сточных вод осуществляется балансированием содержания Н+ и ОН- ионов до рН 6,5-8,5.

Основной метод обработки кислото-щелочных стоков применимый на комплексе.

Для гарантированного удаления тяжёлых металлов, токсичных примесей и исключения риска образования токсичных газов, на комплексе предусмотрена двухступенчатая обработка с реагентами.

Поступающие стоки обрабатываются раздельно, в резервуарах усреднителях, а затем объединяются для дальнейшей очистки.

Первый этап - Предварительное регулирование рН:

В РУкв дозированно вводится известковое молоко (Ca(OH)₂), при помощи станции дозирования DSC, посредством перемешивающих устройств (М1.1 и М1.2), кислый сток вступает в реакцию с щелочным реагентом и нейтрализуется до рН 6 -7.

В РУщв дозированно вводится азотная кислота (HNO₃), при помощи станции дозирования DS посредством перемешивающих устройств (М2.1 и М2.2), щелочной сток вступает в реакцию с кислотой и нейтрализуется до рН 7-8.

Контроль рН осуществляется цифровым двухканальным мультипараметровым прибором.

Доведение рН до 6-7 – это делается для того, чтобы не допустить резкого высвобождения ионов металлов на этом этапе, что могло бы привести к закупорке труб или насосов.

Вводимая доза реагента и время реакции, рассчитывается на основании технологических исследований натуральных стоков и определяется экспериментально.

Второй этап - Смешивание и дощелачивание:

Полученные на первом этапе почти нейтральные стоки, с водородным показателем 6-7 из РУкв откачивается с помощью насоса Н1.1 с постоянным расходом 42-48 мᶾ/ч на барабанное сито c механической выгрузкой отбросов DS1.1, из РУщв сток откачивается с помощью насоса Н1.2 с постоянным расходом 42-48 мᶾ/ч на барабанное сито c механической выгрузкой отбросов DS1.2. На барабанных ситах происходит очистка сточных вод от взвешанных веществ, нерастворимых твёрдых включений органического и минерального происхождения средней гидравлической крупности, при этом обеспечивается равномерная подача сточных вод на сооружения очистки при неравномерном поступлении в приёмные резервуары.

Промывка барабанных сит осуществляется периодически по мере накопления отбросов в полуавтоматическом режиме.

Задерживаемые на этапах механической очистки отбросы, накапливаются в бункерах сбора, откуда периодически удаляются для дальнейшей переработки, в соответствии с ПУО компании.

Предварительно очищенные стоки самотеком, по трубной обвязке, поступают в камеру смешивания. Кислые и щелочные стоки смешиваются за счет барботирования. Подача воздуха в барботёр (SFBA1), осуществляется воздуходувками АВ1.1, АВ1.2.

Камера смешивания (далее КС) — конструктивно это сооружение представляет собой монолитный железобетонный резервуар, объёмом -450мᶾ и предназначена для нейтрализации стоков. Суть метода заключается в переводе растворимых в стоке веществ в нерастворимые, с последующим отделением их от воды в виде осадка – нерастворимый гидроксид.

Процесс происходит в два этапа:

- Образование гидроксидов металлов.

В КС, дозированно вводится известковое молоко (Ca(OH)₂), для доведения рН до оптимального значения 8,5-9,5. В этом диапазоне происходит реакция обмена, в результате которой ионы тяжёлых металлов соединяются с гидроксильными группами, образуя нерастворимые гидроксиды.

Вводимая доза щелочного реагента и время реакции, рассчитывается на основании технологических исследований натуральных стоков.

- Осветление сточных вод.

На этом этапе происходит удаление из сточных вод различных нерастворимых фракций (взвешенных веществ, гидроксидов тяжелых металлов и т.п.). Обработанные сточные воды из КС откачиваются с помощью насоса Н2.1 в промежуточный горизонтальный отстойник (далее S-1).

S-1, в технологическом процессе, представлен в виде камеры образования нерастворимого осадка, в которой происходят массообменные процессы и загрязняющие вещества переходят из одной фазы в другую. Массообменные процессы ускоряются за счёт барботирования. Подача воздуха в барботёр (SFBA2), осуществляется воздуходувками АВ2.1, АВ2.2. Обработанные сточные воды, выдерживаются от 5 до 30 минут, (время экспозиции в S-1, уточняется при пусконаладочных работах). При этом завершаются реакции, начатые в КС, и ионы тяжёлых металлов соединяются с гидроксильными группами, образуя нерастворимые гидроксиды. Осаждённый нерастворимый осадок, периодически удаляется насосом Н5.1, через открытые задвижки HV2.1- HV2.6, HV4.1, HV4.4 на уплотнители SD1-SD2.

Частота и время удаления осадка уточняется в процессе эксплуатации.

После того, как завершится процесс образования нерастворимого осадка, сточная вода поступает на следующий этап очистки, в котором применён физико-химический метод, включающий в себя способ напорной флотации.

Далее предварительно очищенный сток, с большим количеством нерастворимых фракций/хлопьев, из S-1, откачивается с помощью насоса Н3.1 и подается на флотационную установку (FU). В состав FU входит флокулятор и реагентное хозяйство.

Для повышения эффекта очистки, перед флотатором, установлен трубчатый флокулятор, в котором проводится реагентная обработка стока. В флокулятор, дозированно подается коагулянт и флокулянт.

Реагентная очистка воды от загрязняющих веществ заключается в гравитационном осаждении крупных частиц, тонкодисперсные же частицы размером ˂ 10 микрометра осаждаются с применением коагулянта. Коагулянтом выступает известковое молоко Са(ОН)₂. В результате загрязняющие вещества осаждаются и затем отделяется от очищенной воды.

Оксид кальция соединяется с водой и образует гидроксид кальция, который осаждает сульфаты в водном растворе.

На хлопьях гидроксида происходит сорбция, далее вводится флокулянт, образующий компактные хлопьевидные конгломераты, которые легко выделяются из водного раствора.

Флокулянтом, в технологическом процессе очистки сточных вод, служит полиакриламид. Его действие заключается в связывании взвешанных частиц посредством образования полимерных мостиков и последующим формированием крупных трехмерных агрегатов. Полиакриламид ускоряет процессы гравитационного осаждения.

Из флокулятора сток подается в флотатор.

Описание и работа флотационной установки

- Исходная вода подается в флокулятор. Данное изделие представляет собой трубный блок из труб ПВХ, закрепленных на флотаторе. Изделие предназначено для увеличения времени контакта и перемешивания сточных вод с реагентом. После ввода реагентов в сток подается в флотатор.

- Из камеры сепарации 4 очищенный сток (рециркуляционный сток) забирается подсосной трубой бустера 7, расположенного перед насосным агрегатом 8.

- Применение бустера 7 позволяет создать подпор на входе насосного агрегата 8, при этом насосный агрегат работает в оптимальной точке его характеристики.

- Напор бустера складывается с напором, развиваемым насосным агрегатом (до 0,3 Мпа). Давление контролируется манометром 12.

- На байпасной линии системы «бустер-насосный агрегат» в рециркуляционный сток подаётся газ (воздух) компрессором, расположенным на площадке компрессора 1. Регулирование расхода воздуха производится краном 11. Растворимость воздуха в стоке прямо пропорциональна давлению.

- Далее водовоздушная смесь поступает в сатуратор 2, а оттуда в камеру флотации 3.

- Рабочий поток, смешиваясь с исходным стоком, поступает в камеру флотации 3, где происходит резкое снижение давления. При этом растворённый воздух выделяется мелкими пузырьками, которые на своей поверхности уносят загрязнения, имеющиеся в стоке, образуя на зеркале (поверхности) флотатора пенный слой.

- Из камеры флотации 3 сток переходит в камеру сепарации 4 с расположенными в ней тонкослойными элементами. В камере сепарации происходит окончательное выделение растворённого воздуха.

- Образовавшийся на зеркале установки флотошлам, удаляется в лоток пены 5 механизмом шламоудаления 16 (скребок), а оттуда попадает в лоток отвода пены 15 и далее с помощью насоса Н5.1 и открытой задвижки HV2.11, HV4.1, HV4.4 поступает в SD1 и SD2.

- Из камеры сепарации 4 часть очищенного стока поступает в рециркуляцию на бустер 7; другая часть через регулировочные муфты 14 в карман 6 очищенного стока.

Из кармана 6 очищенный сток откачивается с помощью насоса Н3.2 в промежуточный горизонтальный отстойник S2.

Если сток из кармана 6 не отводится, то через переливной трубопровод, коллектор опорожнения 10 сток отводится в S1, по средством трубной обвязки и насоса Н4.3.

Образованный, на стадии очистке, флотошлам (влажность до 90%), по средством трубной обвязки и насоса Н5.1 и открытой задвижки HV2.11, HV4.1, HV4.4 сбрасывается в накопитель осадка SD1-SD2.

Промежуточный горизонтальный двухступенчатый отстойник S2 в системе очистки — это резервуар, в который собирается предварительно очищенная вода, после нейтрализации и прошедшая стадии реагентной очистки. На данном этапе происходит осаждение мелкодисперсных взвесей и подготовка воды, для финишного этапа очистки, а также проводится органолептический анализ стока после очистки, эта процедура необходима для контроля результатов очистки и оценки её эффективности.

Необходимость дополнительного, дозированного ввода реагента, принимается на основании полученных результатов проведенного анализа натурального стока, поступившего в S2.

Конструктивно S2 состоит из двух камер.

Первая – камера реакции, где происходит реакция между вводимым дозированно, флокулянтом и предварительно очищенной водой и заключается в том, что макромолекулы флокулянта адсорбируются одновременно на нескольких разных частицах, тем самым связывая их в единый агрегат.

Массообменные процессы ускоряются за счёт барботирования. Подача воздуха в барботёр (SFBA3), осуществляется воздуходувками АВ2.1, АВ2.2. Обработанные сточные воды, выдерживаются от 5 до 30 минут, (время экспозиции в S-2, уточняется при пусконаладочных работах).

Осаждённый нерастворимый осадок, периодически удаляется насосом Н5.1, через открытые задвижки HV2.7- HV2.10, HV4.1, HV4.4 на уплотнители SD1-SD2.

На данном этапе, при необходимости, используется флокулянт - полиакриламид.

Полиакриламид помогает удалить из сточных вод взвешенные вещества, коллоиды и другие примеси, в результате чего вода становится чище и прозрачнее, что обеспечивает подготовку очищенной воды к финишному этапу очистки.

Из первой камеры, сток перетоком поступает во вторую – камеру, камера сбора осветленной воды.

Из камеры для сбора осветленной воды отстойника, вода, по средством насоса Н4.1 и открытых задвижках HV3.1- HV3.10, подается на этапы финишной очистки.

Финишная очистка предварительно очищенной воды — предназначена для гарантированного удаления ионов металлов, а также окончательное улавливание и обессоливание органических и минеральных микрочастиц.

Стадии финишной доочистки воды включают в себя:

- Блок автоматических фильтров. Включает в себя десять последовательно соединённых колонных фильтра F1 – F10.

- Фильтр для задержания микрочастиц - обратноосмотическая установка RO

- Обеззараживание очищенной воды UV1.1- UV1.2

Блок автоматических фильтров.

Общая характеристика

Засыпные автоматические сорбционные фильтры F1-F10, используются для улучшения органолептических показателей качества воды путём адсорбции в основном фильтрующем слое активированного угля.

В качестве загрузки фильтров используются антрацит (верхний фильтрующий слой), активированный уголь (основной фильтрующий слой) и кварцевый гравий (поддерживающий слой).

По мере загрязнения, механические фильтры, автоматически промываются обратным током воды, из резервуара очищенной воды 150 мᶾ насосом Н6.1. Промывные воды сбрасываются в камеру смешивания.

После механических фильтров очищенные сточные воды под остаточным давлением поступают в резервуар предварительно очищенной воды 450мᶾ. По мере накопления максимального объема, предварительно очищенной воды, вода из Рпов, по средством управляемого сигнала и насосного оборудования Н2.2, подается на обратноосмотическую установку.

Обратноосмотическая установка в комплекте с реагентным хозяйством (далее - RO).

Общая характеристика

RO предназначена для удаления растворённых в воде солей путём фильтрования воды под высоким давлением через полупроницаемые мембраны, которые пропускают воду, но задерживают ионы солей и молекулы недиссоциированных соединений.

Принцип работы заключается в создании давления на исходную воду, превышающего естественное осмотическое давление, вследствие чего вода проходит через мембрану в противоположном (обратном) направлении.

Обратноосмотические установки обеспечивают обессоливание воды на 95%, удаление ионов тяжёлых металлов на 97%, бактериальных загрязнений на 90%.

Для увеличения срока эксплуатации мембран и самой установки в целом, в трубную обвязку обратноосмотической установки, дозированно вводится реагент.

В качестве реагента применяется:

1.	Антискалант – химический реагент;

2.	Бисульфит натрия – химический реагент.

Концентрат на выходе из RO, под давлением сбрасывается, через верхнее устройство налива, в сборник концентрата КЦ7-8 (контейнер-цистерна). По мере заполнения цистерн, концентрат откачивается при помощи ассенизаторских вакуумных машин и далее утилизируется в установленном порядке.

Далее очищенная вода под остаточным давлением поступает в резервуар очищенной воды, V-150мᶾ (далее – Ров). В поток очищенной воды, с помощью DSG, дозируется раствор гипохлорита натрия 5%. Перед использованием очищенной воды, на нужды эксплуатирующей организации, вода проходит дополнительное обеззараживание на установке УФ-облучения.

Забор воды на технологические нужды происходит с помощью насоса Н6.1.

В процессе очистки производственных сточных вод, образуется нерастворимый осадок, твёрдые включения органического и минерального происхождения. Образовываемый на стадиях очистки сточных вод, осаждённый осадок по средством насосного оборудования Н5.1, трубной обвязки и запорной арматуры, централизованно поступает на уплотнитель осадка SD1, SD2.

Частота и время удаления осадка уточняется в процессе эксплуатации.

Конструктивно SD выполнен в виде вертикального отстойника.

Выведенный осадок отстаивается в течении 4-8 часов, затем верхняя часть отстоянного фугата, через открытые задвижки НV4.2, НV4.5, самотёком сливается в резервуар-усреднитель щелочных вод, а уплотнённый в SD осадок подаётся винтовым шнековым насосом Н7.1, через открытые задвижки НV4.3 и НV4.6, на обезвоживание в обезвоживатель осадка (декантер). Перед обезвоживанием в сгущённый осадок, после насоса Н7.1, в трубную объвязку, дозируется флокулянт при помощи дозаторной станции DSF.

Принцип работы DC

В декантерной центрифуге используется метод разделения продукта на твердую и жидкую фазы с помощью высокой центробежной силы. В процессе разделения осадок (кек) и жидкость подаются к разным выходам декантера.

Осадок, через трубу подачи поступает в камеру корпуса шнекового конвейера, вращающегося с высокой скоростью. Из шнековой камеры подачи осадок поступает в барабан и под действием центробежной силы расслаивается. Тяжелая фаза (твердое вещество - кек) осаждается на стенках барабана и затем транспортируется шнеком из конической части к выходу и сбрасывается в накопительный бункер.

Жидкая фаза вытекает через регулируемые пластины с другой стороны цилиндра барабана и самотёком сбрасывается в резервуар-усреднитель щелочных вод.

HMI (человеко-машинный интерфейс) и PLC (контроллер с программируемой логикой) позволяют декантерной центрифуге автоматически работать в разных режимах, отслеживать предупреждения системы безопасности и мгновенно реагировать на изменения во время обработки осадка. Таким образом все возможные проблемы разрешаются без вмешательства оператора и остановки или нарушения технологического процесса.

Применимые методы и способы позволяют очистить кислые и щелочные сточные воды до концентраций ионов водорода до реакции нейтральной среды и показателям не превышающим предельно допустимым концентрациям по солям тяжёлых металлов, что позволяет использовать очищенную воду на технологические нужды эксплуатирующей организации. Сброс очищенных стоков осуществляется в существующую подземную емкость 150м3. которая является накопителем и в зависимости от потребностей предприятия используется на технологические нужды для линии пиролиза и при проведении работы по МБР.

    - Продукты и отходы образуемые в процессе очистки

Образуемые продукты в процессе очистки стоков – очищенная вода, используется для собственных нужд эксплуатирующей организации.

Образуемые отходы в процессе очистки стоков:

- Осадок (после решёток и барабанных сит)– задержанные/уловленные нерастворимые твёрдые включения органического и минерального происхождения, в объёме до 100 тн/год;

- Осадок (флотошлам после установки напорной флотации), в объёме до 100 мᶾ/год;

- Осадок (концентрат после установки обратного осмоса), в объёме до 1200 мᶾ/год;

- Осадок (обезвоженный кек с декантерной установки), в объёме до 2700 тн/год;

- Отработанный сорбент (отработанные засыпки), в объёме до 5 тн/год, замена 2 раза в год;

- Отработанный сорбент (фильтр обратного осмоса), в объёме до 100 тн/год.

    - Эксплуатационные расходы

| № | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетные расходы применяемых реагентов* |  |  |
|  | Коагулянт | Мл/мᶾ стоков | 140 |
|  | Флокулянт на основе полиакриламида (уточняется при ПНР) | Мл/мᶾ стоков | 50-70 |
|  | Азотная кислота | Мл/мᶾ стоков | 50 |
|  | Щелочь Ca(OH₂) | Мл/мᶾ стоков | 50 |
|  | Гипохлорит натрия 5% | Мл/мᶾ стоков | 150 |
|  | Антискалант (предотвращения или замедления процесса образования твёрдых отложений на мембранах) | Мл/мᶾ стоков | 250 |
|  | Бисульфит натрия (предотвращения или замедления процесса образования твёрдых отложений на мембранах, а также применяется в качестве консервирующего раствора при простое обратноосмотической установки более 7 дней) | Мл/мᶾ стоков | 250 |
| 2 | Расчетные расходы мелкодисперсной засыпки** |  |  |
|  | Кварцевый гравий** (поддерживающий слой) | Кг | 200х10-2000 |
|  | Активированный уголь/технический углерод-сорбенты** (основной фильтрующий слой) | Кг | 435х10-4350 |
|  | Антрацит** (верхний фильтрующий слой) | Кг | 254х10-2540 |

*  Приведенные данные являются расчетными и могут отличаться от фактических, в зависимости от гидравлической и вещественной нагрузки.

Решения по использованию реагентов, мелкодисперсных засыпок для очистки конкретных типов сточных вод следует принимать на основании технологических исследований натуральных стоков с экспериментальным подбором типов и доз реагентов.

** Кол-во/кг на один фильтр = кол-во засыпки х кол-во фильтров – общий объем засыпки.

Мелкодисперсная засыпка выгружается общей массой и подлежит замене. Периодичность замены раз в 2 года, т.к. тех процессом предусмотрена регенерация засыпки обратным током воды.

Бетонированная приемная площадка-5000м2. Площадка с размерами 50х100м выполнена из монолитного бетона кл. С12/15, армированного сеткой. Под площадку предусматривается подготовка толщиной 100 мм из щебня фракции 20-40мм, по верх подготовки укладывается полиэтиленовая пленка. По периметру площадки предусмотрено замкнутое грунтовое обвалование с бетонным откосом.  Отвод сточных вод с площадки предусматривается в отдельный зумпф.

Площадка установки по переработке и очистке отходов и материалов-500т/сутки, 180 000т/год. Площадка с размерами 90х140м выполнена из монолитного бетона кл. С12/15, армированного сеткой. Под площадку предусматривается подготовка толщиной 100 мм из щебня фракции 20-40мм, по верх подготовки укладывается полиэтиленовая пленка. По периметру площадки предусмотрено замкнутое обрамление из бортового камня по ГОСТ 6665-91. Отвод сточных вод с площадки предусматривается в отдельный зумпф. Установка по переработке и очистке отходов и материалов, представляет собой сортировочно-обогатительную линию (далее линия),  предназначенную для очистки, сортировки, частичного крошения, извлечения от отдельно встречающихся посторонних примесей, в том числе серосодержащих соединений минерального происхождения, транспортирования и складирования по фракциям материала насыпной плотностью не более 1,4 т/м3 (щебня, песка, серы). Проектная производительность – 500 т/сут. Линия поставляется готовыми модулями наземного исполнения со смонтированным технологическим оборудованием. Переработка материала и отходов сопровождается очисткой минеральной основы и снижением содержания загрязняющих веществ. Процесс сочетает в себе функции переработки, извлечения полезных компонентов и экологической стабилизации полученного техногенного материала. Технологическая линия сформирована по модульному принципу и представляет собой совокупность взаимосвязанных узлов, объединённых единой системой управления и циркуляции потоков. Интеграция указанных процессов обеспечивает: переработку неоднородного сырья без предварительной подготовки, эффективное разделение фаз, извлечение серосодержащих компонентов, возврат воды в оборотный цикл, соответствие требованиям промышленной и экологической безопасности. Используемое технологическое оборудование: блок подачи и предварительной транспортировки, блок дробления и сортировки, блок промывки и гидравлического разделения, блок флотации и термической активации, блок парогенерации, блок разделения жидкой фазы, блок насосного оборудования и циркуляции.

Площадка готовой продукции №1-3500м2. Площадка с размерами 70х50м с замкнутым грунтовым обвалованием по периметру. Отвод сточных вод с площадки предусматривается в отдельный зумпф.

Покрытие площадки выполнено следующей конструкций: - плотненный грунт – 50см, - геомембрана -0,5мм, - уплотненный, протравленный грунт основания.

Площадка готовой продукции №2 с навесом-432м2. Площадка с размерами 18х24м выполнена из монолитного бетона кл. С12/15, армированного сеткой. Под площадку предусматривается подготовка толщиной 100 мм из щебня фракции 20-40мм, по верх подготовки укладывается полиэтиленовая пленка. На площадке предусмотрен навес.

Понтон пластиковый -2шт. Понтоны пластиковые – изделия заводского изготовления. Закрепляются на борту пруда испарителя и на борту емкости сезонного регулирования, для обеспечения доступа персонала к поверхности воды для отбора проб воды.

Зумпфы для сбора производственных сточных вод-1050м2. Для сбора талых и дождевых вод на объекте предусматривается устройство зумпфов. Зумпфы выполняются в виде ям глубиной 2,5м. Покрытие участка выполнено следующей конструкций: - плотненный грунт – 50см, - геомембрана -0,5мм, - уплотненный, протравленный грунт основания.

Внутриплощадочные дороги с щебеночным покрытием-20700м2. Для движения транспорта по территории объекта, предусматривается устройство.

Вторая очередь строительства:

Навес готовой продукции-1260м2. Конструкция навеса однопролетная, с размерами в плане 18х70 м в осях, имеет примыкание к существующему зданию.

Ванна для дезинфекции колес-70,56м2. Ванна прямоугольная в плане с размерами 19,6х3,6м, глубиной 0,45м, выполнена из бетона С20/25, подготовка толщиной 100 мм из щебня фракции 20-40мм, по верх подготовки укладывается полиэтиленовая пленка. В основании устраивается подушка из ПГС толщиной 300мм.

Операторная автомобильных весов-28,8м2. Помещение оснащено современной мебелью и оборудованием: столами, шкафами и стульями. Оборудованием для фиксации веса прибываемого транспорта и отходов.

Автовесы-77,7м2. Предусматривается демонтаж существующих автовесов и монтаж автовесов на въезде на территорию объекта. Автовесы монтируются на проектируемый фундамент, имеющий размеры 21х3,7м.

Поле испарения -6,8га. Предусматривается изменение размера существующего поля испарения. Конструкция поля: - уплотненный грунт – 50см, - геомембрана -0,5мм, - уплотненный, протравленный грунт основания.

Помещение для хранения реагентов и биопрепаратов/сорбентов-57,6м2. Помещение для хранения реагентов, помещение для хранения биопрепаратов/сорбентов выполнены из железнодорожных контейнеров 40 футов, прямоугольный в плане, с размерами в осях 12,0х4.8 м. Помещение оснащено современной мебелью и оборудованием: стеллажами.

Площадка для парковки для спецавтотранспорта-9399м2. Площадка предназначена для парковки транспортных средств. Площадка прямоугольная в плане с размерами 241х39м.

Карта МБР 1-11700м2. Карта МБР 2-11700м2. Карта МБР 3-11700м2. Карта МБР 4-17334м2. Карта МБР 5-17334м2. Конструкция карт:- защитный слой местный грунт – 50см, - геомембрана -1 мм, - защитный слой местный грунт – 10см, - уплотненный, протравленный грунт основания.

Технология биоремедиации загрязнённых грунтов применяется с разработкой и перемещением грунта на специализированную площадку и без разработки – биоремедиация проводится на месте. В первом случае, снятый слой почвы перемещается на специально подготовленную площадку и выстилается равномерным слоем (до 0,5 м). для обеспечения свободного доступа кислорода ко всему объёму грунта, равномерного распределения влаги, микроорганизмов и биогенных элементов. На основании результатов исследований вносится расчётное количество биопрепарата (табл.5), в виде суспензии. Для ускорения процесса деструкции применяется ступенчатый метод внесения (в 2-3 этапа) с интервалом внесения 20-25 дней.  После внесения препарата поддерживается оптимальный влажно-воздушный режим очищаемого грунта путём его аэрирования и увлажнения. Рыхление позволяет повысить дыхательную активность микроорганизмов в 1,5-2 раза, тем самым интенсифицирует процесс биодеструкции. Рыхление загрязненных почв увеличивает диффузию кислорода, снижает концентрацию углеводородов в почве, также способствует равномерному распределению компонентов нефти и нефтепродуктов в почве и увеличению активной поверхности взаимодействия. Для ускорения процесса и достижения глубокой очистки грунта (до 98%), используется дополнительная «подкормка» (диаммофос NP или диаммофоска NPK) в количестве до 0,6 кг на 1 м3 грунта за весь период очистки. «Подкормка» вносится вручную.

Необходимо соблюдать основные требования к размещению площадки:

- данные площадки должны осуществлять мероприятия и инженерные решения, которые исключают загрязнение окружающей среды;

- следует размещать ниже мест водозаборов питьевой воды;

- следует размещать на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства, либо на сельскохозяйственных землях худшего качества;

- участок должен иметь обвалование;

- участок должен иметь изоляцию (гидроизоляционный слой из полиэтиленовой плёнки или геомембраны HDPE), во избежание проникновения загрязнителей в подземные горизонты.

Второй метод применяется при попадании нефти и различных нефтепродуктов в поверхностные слои почвы на участках, где нет необходимости экскавации грунта.

Небольшие загрязненные площади обрабатывают рабочей суспензией биопрепарата с помощью поливочных приспособлений, большие территории - с помощью брандспойта пожарных или поливочных машин.

Аэрация является одной из важнейших составляющих проведения работ по обезвреживанию отходов и очистке территории. Она способствует нормальному росту и развитию бактерий и  интенсивному процессу биодеструкции. Загрязненный грунт, склонный к склеиванию и образованию монолитных глыбистых комков, необходимо разбивать боронованием не менее 2-х раз в неделю.

В целом процесс биоремедиации и очистки территории на месте идентичен проведению работ на специализированной площадке.

После завершения очистки, когда содержание нефтепродукта в грунте достигает не более  1000мг/кг, очищенную почву используют для различных хозяйственных и производственных целей.

Применяемый препарат: Биопрепарат DOP-UNI ( Destructor of oil pollution) ТУ 9291- 001-17624331-2013. В состав ассоциации входят вегетативные клетки непатогенных штаммов культур родов Rhodococcus, Pseudo-monas, Yarrovia, Pseudomonas stutzeri, Rhodococcus maris, Rhodococcus eritropolis, Detzia maris, Acinetobacter. Активность биопрепарата зависит от температуры окружающей среды и степени аэрации объекта и внесения необходимых количеств минеральных удобрений и структураторов.

Для создания благоприятной среды для микроорганизмов, загрязненый грунт периодически увлажняют до 60-70% полной влагоемкости (периодичность полива не лимитируется, а определяется складывающимися погодными условиями).

Препарат  применяться с соблюдением следующих условий:

- pH среды в пределах от 5 до 9, оптимальный режим pH 7-8;

- влажность очищаемой почвы должна быть не ниже 60% полной влагоёмкости;

- соленость не более 4%;

- температура окружающего воздуха от +5 °С до +50° С. При снижении температуры окружающего воздуха ниже +3°С, рост бактерии замедляется вплоть до полной остановки биологической активности, формирования спор и перехода в состояние гибернации. В это период процесс очистки не останавливается, на очищаемую поверхность вносятся удобрения, проводятся процессы аэрации и рыхления.

Бактериальный препарат DOP-UNI:

- полностью окисляет углеводороды различных классов,

- разрушает растворимые и нерастворимые фракции углеводородов,

- обладает активностью в экосистемах с высокой солёностью,

- работает в широком диапазоне pH-среды,

- устойчив к температурным перепадам,

- внедряется в толщу нефтяной плёнки,

-нетоксичен, непатогенен и экологически безопасен,

- отличается простотой применения и экономичностью при высокой эффективности.

Площадка готовой продукции-6765м2м. Площадка готовой продукции представляет собой спланированную уплотненную участок прямоугольный в плане с размерами 41х165м. Площадка предназначена для накопления очищенного нейтрального грунта после МБР.

Площадка для структуратора-6765м2. Площадка для структуратора представляет собой спланированную уплотненную участок прямоугольный в плане с размерами 41х165м

Резервуар для воды РГС-100 -4шт. Для хранения воды, применяемой при МБР, предусматриваются резервуары.

Помещение для предварительных анализов-57,6м2. Помещение для предварительных анализов выполнена из 2-х железнодорожных контейнеров 40 футов, прямоугольный в плане, с размерами в осях 12,0х4.8 м. Помещение оснащено современной мебелью и оборудованием: оборудованием для проведения анализов, лабораторными столами, стульями, шкафами, мойкой и т.д.

Операторная МБР контейнерного типа с подсобными помещениями для хранения инвентаря-28,8м2. Операторная МБР контейнерного типа с подсобными помещениями для хранения инвентаря выполнен из железнодорожного контейнера 40 футов, прямоугольные в плане, с размерами в осях 12,0х2.4м. Помещение оснащено современной мебелью и оборудованием: столами, шкафами и стульями.

Склад контейнерного типа для хранения биопрепарата/сорбента-28,8м2. Склад контейнерного типа для хранения биопрепарата выполнен из железнодорожного контейнера 40 футов, прямоугольные в плане, с размерами в осях 12,0х2.4м. Помещение оснащена современной мебелью и оборудованием: стеллажами.

Бетонированная площадка для временного хранения металлолома №2-38497м2. Площадка с размерами 281х137м из монолитного бетона кл. С12/15, армированного сеткой. Под площадкой предусматривается подготовка слоя толщиной 100 мм из щебня фракции 20-40мм, по верх укладывается полиэтиленовая пленка. По периметру площадки предусмотрено замкнутое обрамление из бортового камня по ГОСТ 6665-91.

Участок складирования отходов строительства и демонтажа №3-257500м2. Участок с размерами 30х30м с замкнутым грунтовым обвалованием по периметру. На участке предусматривается навес для мобильной дробилки. Покрытие участка выполнено следующей конструкций: - плотненный грунт – 50см, - геомембрана -0,5мм, - уплотненный, протравленный грунт основания.

Площадка вторсырья-7125м2.Площадка представляет собой спланированную уплотненную участок прямоугольный в плане с размерами 95х75м.

Зумпфы для сбора производственных сточных вод-2650м2. Для сбора талых и дождевых вод на объекте предусматривается устройство зумпфов. Зумпфы выполняются в виде ям глубиной 2,5м. Покрытие участка выполнено следующей конструкций: - плотненный грунт – 50см, - геомембрана -0,5мм, - уплотненный, протравленный грунт основания.

Внутриплощадочные дороги с щебеночным покрытием-48 300м2. Для движения транспорта по территории объекта, предусматривается устройство.

Приложение 6.

Производительность приведена для отходов с низшей теплотой сгорания 8222 кДж/кг (1962 ккал/кг) и влажностью 34,82%.

Внутренний объем камеры может иметь отклонение до 0,9%

Внутренний объем камеры может иметь отклонение до 0,9%